## Загальна
Код обладнання | № * | Цех | Лінія | Назва обладнання (українською) | EM | Номер автомата | Потужність кВт | Сила струму | Пристрій пуску | Номер шафи EM | Відмітка EM | Квадрат EM | Посилання EM | Підшипник Передній | Підшипник Задній | Назва датчика | Номер сигналу | Модель датчика | Номер шафи КВПіА | Відмітка КВПіА | Квадрат КВПіА | Посилання КВПіА
CC30101 | 66 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR COOLER (конвеєр-охолоджувач) | CC30101 | 215F1 | 15 | 28 А | Частотний перетворювач 215U1 | № 12 П.10 | +7,0 | Перехідна галерея |  |  |  | SCA CC30101 | E126.5 | IFM NG500A | № 7 П.10 | +7,0 | I-L / 5-6
[16 empty] | XCA CC30101 | E126.6 | IFM NG500A | № 7 П.10 | +7,0 | Перехідна галерея
CC30101A | 68 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | CC30101A | 216F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 216Q1 | № 12 П.10 |  | Екстракція |  |  |  | SCA CC30101A | E131.1 | IFM NG500A | № 7 П.10 | Перехідна галерея | Перехідна галерея
[16 empty] | XCA CC30101A | E131.2 | IFM NG500A | № 7 П.10 |  | Екстракція
CD30401 | 70 | Підготовка | 18010 | CLARIFYING DECANTER (декантер) | [6 empty] | +7,0 |  |  |  |  | READY | E127.6 |  |  | +7,0
[11 empty] | +7,0 |  |  |  |  | FAULT | E127.7 |  |  | +7,0
[16 empty] | PRODUCTION | E128.0 |  |  | +7,0
CL30101A | 73 | Підготовка | 18010 | CLEANERS (сепаратор ТАС) | CL30101A_1 | 43F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 43Q1 | № 1 П.10 | +7,0 | A-B / 7-8 |  |  |  | XCA CL30101A | E107.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | CL30101A_2 | 44F1 | 3 | 6,3 А | Прямий пуск 44Q3 | № 1 П.10 | +7,0 | A-B / 7-8
[5 empty] | CL30101A_3 | 45F1 | 0.2 | - | - | № 1 П.10 | +7,0 | A-B / 7-8
CL30101B | 76 | Підготовка | 18010 | CLEANERS (сепаратор ТАС) | CL30101B_1 | 46F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 46Q1 | № 1 П.10 | +7,0 | A-B / 5-6 |  |  |  | XCA CL30101B | E108.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | A-B / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | CL30101B_2 | 47F1 | 3 | 6,3 А | Прямий пуск 47Q3 | № 1 П.10 | +7,0 | A-B / 5-6
[5 empty] | CL30101B_3 | 48F1 | 0.2 | - | - | № 1 П.10 | +7,0 | A-B / 5-6
CS30101A | 79 | Підготовка | 18010 | ROTATING SIFTER / BITTER | CS30101A | 189F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 189U1 | № 9 П.10 | +14,5 | I-L / 5-6 |  |  |  | XCA CS30101A.1 | E105.0 | Telemecanique XCS | № 7 П.10 | +14,5 | I-L / 5-6
[16 empty] | XCA CS30101A.2 | E105.1 | Telemecanique XCS | № 7 П.10
CS30101B | 80 | Підготовка | 18010 | ROTATING SIFTER / BITTER | CS30101B | 190F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 190U1 | № 9 П.10 | +14,5 | H-I / 5-6 |  |  |  | XCA CS30101B.1 | E105.2 | Telemecanique XCS | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 5-6
[16 empty] | XCA CS30101B.2 | E105.3 | Telemecanique XCS | № 7 П.10
CS30101C | 81 | Підготовка | 18010 | ROTATING SIFTER / BITTER | CS30101C | 191F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 191U1 | № 9 П.10 | +14,5 | H-I / 5-6 |  |  |  | XCA CS30101C.1 | E105.4 | Telemecanique XCS | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 5-6
[16 empty] | XCA CS30101C.2 | E105.5 | Telemecanique XCS | № 7 П.10
CS30101D | 82 | Підготовка | 18010 | ROTATING SIFTER / BITTER | CS30101D | 192F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 192U1 | № 9 П.10 | +14,5 | G-H / 5-6 |  |  |  | XCA CS30101D.1 | E105.6 | Telemecanique XCS | № 7 П.10 | +14,5 | G-H / 5-6
[16 empty] | XCA CS30101D.2 | E105.7 | Telemecanique XCS | № 7 П.10
D30100 | 100 | Підготовка | 18010 | DAILY BIN (добовий силос) | [11 empty] | LT D30100 | PEW202 | E+H FMP57-B2ACCANBA4GGE+ AEPBZ1 20000mm | № 8 П.10 | +28,5 | Вулиця | https://t.me/c/1831375367/109
D30101 | 103 | Підготовка | 18010 | OVERFLOW SILO (переливний силос) | D30101 | 60F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 60U1 | № 2 П.10 | +0,0 | B-C / 7-8 |  |  |  | LT D30101 | PEW206 | E+H FMP57-B2ACCANBA4GGE+ AEPBZ1 5000mm | № 8 П.10 | +7,0 | B-C / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/109
[16 empty] | LAH D30101 | E109.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | B-C / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | SCA D30101 | E109.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA D30101 | E109.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
D30401 | 142 | Підготовка | 18010 | OIL TANK | [11 empty] | LT D30401 | PEW272 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LV D30401 | PAW234 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT D30401 | PEW310 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH D30401 | E127.4 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/15
D30402 | 146 | Підготовка | 18010 | OIL DRYER (осушувач води) | [11 empty] | LT D30402 | PEW286 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 2700mm | № 8 П.10 | +7,0 | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D30402 | PAW240 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +7,0 | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT D30402 | PEW288 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 8 П.10 | +7,0 | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH D30402 | E128.6 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 8 П.10 | +7,0 | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/15
D30403 | 156 | Підготовка | 18010 | OIL TANK | [11 empty] | LT D30403 | PEW312 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LV D30403 | PAW236 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30403 | E128.1 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/15
DH30101A | 187 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101A.1 | 65F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 65U1 | № 3 П.10 | +21,0 | H-I / 7-8 |  |  |  | LAH DH30101A | E112.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101A.2 | 66F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 66U1 | № 3 П.10 | +21,0 | H-I / 7-8
DH30101B | 189 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101B.1 | 71F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 71U1 | № 3 П.10 | +21,0 | G-H / 7-8 |  |  |  | LAH DH30101B | E112.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | G-H / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101B.2 | 72F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 72U1 | № 3 П.10 | +21,0 | G-H / 7-8
DH30101C | 191 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101C.1 | 77F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 77U1 | № 3 П.10 | +21,0 | F-G / 7-8 |  |  |  | LAH DH30101C | E112.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | F-G / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101C.2 | 78F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 78U1 | № 3 П.10 | +21,0 | F-G / 7-8
DH30101D | 193 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101D.1 | 83F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 83U1 | № 3 П.10 | +21,0 | E-F / 7-8 |  |  |  | LAH DH30101D | E112.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | E-F / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101D.2 | 84F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 84U1 | № 3 П.10 | +21,0 | E-F / 7-8
DH30101E | 195 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101E.1 | 89F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 89U1 | № 4 П.10 | +21,0 | D-E / 7-8 |  |  |  | LAH DH30101E | E112.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | D-E / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101E.2 | 90F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 90U1 | № 4 П.10 | +21,0 | D-E / 7-8
DH30101F | 197 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101F.1 | 95F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 95U1 | № 4 П.10 | +21,0 | C-D / 7-8 |  |  |  | LAH DH30101F | E112.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | C-D / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101F.2 | 96F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 96U1 | № 4 П.10 | +21,0 | C-D / 7-8
DH30101G | 199 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101G.1 | 124F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 124U1 | № 4 П.10 | +21,0 | H-I / 6-7 |  |  |  | LAH DH30101G | E116.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | H-I / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101G.2 | 125F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 125U1 | № 4 П.10 | +21,0 | H-I / 6-7
DH30101H | 201 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101H.1 | 130F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 130U1 | № 4 П.10 | +21,0 | G-H / 6-7 |  |  |  | LAH DH30101H | E116.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | G-H / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101H.2 | 131F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 131U1 | № 4 П.10 | +21,0 | G-H / 6-7
DH30101I | 203 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101I.1 | 136F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 136U1 | № 10 П.10 | +21,0 | F-G / 6-7 |  |  |  | LAH DH30101I | E116.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | F-G / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101I.2 | 137F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 137U1 | № 10 П.10 | +21,0 | F-G / 6-7
DH30101L | 205 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101L.1 | 142F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 142U1 | № 10 П.10 | +21,0 | E-F / 6-7 |  |  |  | LAH DH30101L | E117.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | E-F / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101L.2 | 143F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 143U1 | № 10 П.10 | +21,0 | E-F / 6-7
DH30101M | 207 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101M.1 | 148F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 148U1 | № 10 П.10 | +21,0 | D-E / 6-7 |  |  |  | LAH DH30101M | E117.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | D-E / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101M.2 | 149F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 149U1 | № 10 П.10 | +21,0 | D-E / 6-7
DH30101N | 209 | Підготовка | 18010 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101N.1 | 154F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 154U1 | № 10 П.10 | +21,0 | C-D / 6-7 |  |  |  | LAH DH30101N | E117.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | C-D / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101N.2 | 155F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 155U1 | № 10 П.10 | +21,0 | C-D / 6-7
D-HC30102A | 211 | Підготовка | 18010 | CONDENSATE TANK | [11 empty] | LT D-HC30102A | PEW268 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1400mm | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-HC30102A | PAW224 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/24
D-HC30102B | 213 | Підготовка | 18010 | CONDENSATE TANK | [11 empty] | LT D-HC30102B | PEW256 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1400mm | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-HC30102B | PAW226 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/24
DI30101 | 215 | Підготовка | 18010 | DEIRONER (магніт) | DI30101 | 37F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 37Q1 | № 2 П.10 | +28,0 | A-B / 5-6 |  |  |  | XCA DI30101 | E106.7 | Pizzato H18 FR1-377293 | № 7 П.10 | +28,0 | A-B / 5-6
D-S30401 | 219 | Підготовка | 18010 | IMPURITY TANK | [11 empty] | LT D-S30401 | PEW282 | E+H FMP52-B2ACCACACGK+ AEZ1 2000mm | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LAH D-S30401 | E128.5 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 8 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/15
E30401 | 271 | Підготовка | 18010 | HEATER | [11 empty] | TT E30401 | PEW284 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30401 | PAW238 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30402 | 273 | Підготовка | 18010 | OIL COOLER | [11 empty] | TT E30402 | PEW290 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30402 | PAW242 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E-CC30101 | 290 | Підготовка | 18010 | HEATER | [11 empty] | TT E-CC30101 | PEW266 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 | +5,5 | Перехідна галерея | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-CC30101 | PAW232 |  | № 8 П.10 | +5,5 | Перехідна Галерея
EL30101 | 292 | Підготовка | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL30101 | 38F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 38Q2 | № 2 П.10 | +29,5 | A-B / 5-6 |  | 6311 | 6210 | SCA EL30101 | E106.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30101 | PEW400 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | ZSE EL30101_DX | E106.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30101_SX | E106.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL30101 | E106.6 | FIAMA SM85ATEX | № 7 П.10 | +29,5 | A-B / 5-6
EL30102 | 296 | Підготовка | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL30102 | 59F1 | 18.5 | 35 А | Плавний пуск 59Q1 | № 2 П.10 | +28,0 | A-B / 7-8 |  |  |  | SCA EL30102 | E110.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30102 | PEW416 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | ZSE EL30102_DX | E110.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30102_SX | E111.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL30102 | E111.1 | FIAMA SM85ATEX | № 7 П.10 | +28,0 | A-B / 7-8
EL30102.1 | 300 | Підготовка | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL30102.1 | 52F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 52Q1 | № 1 П.10 |  | A-B / 5-6 |  | 6307 | 6207 | SCA EL30102.1 | E109.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30102.1 | PEW402 | FRER MAC022PROG42 | № 1 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | ZSE EL30102.1_DX | E109.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30102.1_SX | E109.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL30102.1 | E109.7 | FIAMA SM85ATEX | № 7 П.10 |  | A-B / 5-6
EL30105 | 304 | Підготовка | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL30105 | 200F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 200Q1 | № 9 П.10 | +17,7 | I-L / 7-8 |  | 6309 | 6209 | SCA EL30105 | E131.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30105 | PEW458 | FRER MAC022PROG42 | № 9 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | ZSE EL30105_DX | E122.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30105_SX | E122.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL30105 | E122.7 | FIAMA SM85ATEX | № 7 П.10 | +17,7 | I-L / 7-8
F-CL30101 | 322 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTER | F-CL30101 | 58F1 | 0.04 | - | - | № 2 П.10 |  | A-B / 7-8 |  |  |  | LAH F-CL30101 | E109.0 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 | +14,5 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/14
[16 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | № 2 П.10 |  | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/123
F-CS30101 | 324 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTER | F-SCS30101 | 195F1 | 0.04 | - | - | ? | +21,0 | H-I / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T | ? | +21,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-CS30101 | E121.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 | +21,0 | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
FH-CL30101A | 326 | Підготовка | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-CL30101A | E107.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 |  | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-CL30101B | 327 | Підготовка | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-CL30101B | E108.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 |  | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-SP30101A | 357 | Підготовка | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAL FH-SP30101A | E554.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-SP30101A | E554.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-SP30101A | PEW570 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-SP30101B | 360 | Підготовка | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAL FH-SP30101B | E560.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-SP30101B | E560.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-SP30101B | PEW586 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-WS30101.1A | 363 | Підготовка | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS30101.A | E110.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 |  | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS30101.1B | 364 | Підготовка | 18010 | DISCHARGING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS30101.B | E110.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 |  | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS30101A | 365 | Підготовка | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LT FH-WS30101A | PEW204 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 8 П.10 | +21,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH FH-WS30101A | E107.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-WS30101A | E107.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +21,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-WS30101A | PEW270 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 | +21,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-WS30101B | 369 | Підготовка | 18010 | DISCHARGE HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS30101B | E107.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
F-SHS30101A | 406 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTER | F-SHS30101A | 101F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.10 |  | H-I / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SHS30101A | E116.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
F-SHS30101B | 408 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTER | F-SHS30101B | 103F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.10 |  | F-G / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  | F-G / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SHS30101B | E116.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | F-G / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
F-SHS30101C | 410 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTER | F-SHS30101C | 105F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.10 |  | D-E / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  | D-E / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SHS30101C | E116.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | D-E / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
F-SPS30101A | 412 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTERS | F-SPS30101A | 161F1 | 0.04 | - | - | № 11 П.10 |  | H-I / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SPS30101A | E121.1 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | H-I / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
F-SPS30101B | 414 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTERS | F-SPS30101B | 163F1 | 0.04 | - | - | № 11 П.10 |  | F-G / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  | F-G / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SPS30101B | E121.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | F-G / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
F-SPS30101C | 416 | Підготовка | 18010 | AIR BAG FILTERS | F-SPS30101C | 165F1 | 0.04 | - | - | № 11 П.10 |  | D-E / 5-6 |  |  |  | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  | D-E / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SPS30101C | E121.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | D-E / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
GV-D30100 | 418 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATE | [16 empty] | Вулиця
GV-TCL30101B | 425 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATE
GV-TEL30102A | 426 | Підготовка | 18010 | GATE VALVE | [11 empty] | XV GV-TEL30102A | A100.3 |  | № 7 П.10 | +28,0
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102A | E100.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102A | E100.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.1 | 429 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.1 | A100.4 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.1 | E101.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.1 | E101.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.2 | 432 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.2 | A100.5 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.2 | E101.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.2 | E101.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.3 | 435 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.3 | A100.6 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.3 | E101.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.3 | E101.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.4 | 438 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.4 | A100.7 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.4 | E101.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.4 | E101.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.5 | 441 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.5 | A101.0 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.5 | E102.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.5 | E102.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.6 | 444 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.6 | A101.1 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.6 | E102.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.6 | E102.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.7 | 447 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.7 | A101.2 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.7 | E102.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.7 | E102.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.8 | 450 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.8 | A101.3 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.8 | E102.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.8 | E102.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.9 | 453 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.9 | A101.4 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.9 | E103.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.9 | E103.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.10 | 456 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.10 | A101.5 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.10 | E103.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.10 | E103.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.11 | 459 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.11 | A101.6 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.11 | E103.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.11 | E103.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.12 | 462 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.12 | A101.7 |  | № 7 П.10 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.12 | E103.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.12 | E103.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102G.1 | 471 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102G.1 | A102.0 |  | № 7 П.10 | +10,6
[16 empty] | ZSO GV-THC30102G.1 | E104.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +10,6 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102G.1 | E104.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +10,6 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102G.2 | 474 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102G.2 | A102.1 |  | № 7 П.10 | +10,6
[16 empty] | ZSO GV-THC30102G.2 | E104.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +10,6 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102G.2 | E104.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 | +10,6 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TWS30101 | 477 | Підготовка | 18010 | SLIDE GATE | [11 empty] | XV GV-TWS30101 | A100.0 |  | № 7 П.10
[16 empty] | ZSO GV-TWS30101 | E100.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TWS30101 | E100.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
HC30102 | 480 | Підготовка | 18010 | HEATER-CONDITIONER (жаровня) | HC30102 | 6F3 | 200 | 352 А | Прямий пуск 205Q3 | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8 |  |  |  | LT HC30102A | PEW210 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LAHH HC30102A | E123.2 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102A | PEW212 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102B | PEW214 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102A | PAW222 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LAHH HC30102B | E123.3 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LT HC30102C | PEW216 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[5 empty] | P-HC30102 | 206F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 206Q1 | № 12 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8 |  |  |  | LGV HC30102B | PAW200 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102C | E123.4 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102C | PEW218 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102D | PEW220 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102C | PAW202 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102D | E123.5 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102E | PEW222 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102D | PAW204 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[5 empty] | HC30102 SC_1 | 207F1 | 2 | 4,6 А | Прямий пуск 207Q1 | № 12 П.10 | [5 empty] | LAHH HC30102E | E123.6 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102E | PEW224 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102F | PEW226 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102E | PAW206 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102F | E123.7 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102G | PEW228 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102F | PAW208 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | TT HC30102G | PEW230 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH HC30102G | E124.0 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102H | PEW232 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[5 empty] | HC30102 SC_2 | 208F1 | 2 | 4,6 А | Прямий пуск 208Q1 | № 12 П.10 | [5 empty] | LGV HC30102G | PAW210 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102H | E124.1 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102H | PEW234 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102I | PEW236 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102H | PAW212 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102I | E124.2 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102L | PEW238 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102I | PAW214 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102L | E124.3 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[5 empty] | HC30102 SC_3 | 209F1 | 1.35 | 3,4 А | Прямий пуск 209Q1 | № 12 П.10 | [5 empty] | TT HC30102L | PEW240 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102M | PEW242 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102L | PAW216 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102M | E124.4 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102N | PEW244 | KINAX WT720 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102M | PAW218 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8
[16 empty] | LAHH HC30102N | E124.5 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102N | PEW246 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | SCA HC30102 | E124.6 | IFM IIS703 | № 7 П.10 | +14,5 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/16
[5 empty] | HC30102 SC_4 | 210F1 | 1.35 | 3,4 А | Прямий пуск 210Q1 | № 12 П.10 | [5 empty] | TT HC30102.1 | PEW248 | Termics TS-CTL | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8
[16 empty] | TT HC30102.2 | PEW250 | Termics TS-CTL | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8
[16 empty] | TT HC30102.3 | PEW252 | Termics TS-CTL | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8
[16 empty] | XCA HC30102 | E124.7 |  | № 7 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8
[16 empty] | FAL OIL HC30102 | E125.0 |  | № 7 П.10 | +0,0 | L-M / 7-8
[16 empty] | TA HC30102 | PEW464 | FRER MAC040PROG42 | № 8 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | PT HC30102A | PEW258 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 8 П.10 | +7,0 | L-M / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV HC30102A | PAW228 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +7,0 | L-M / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT HC30102B | PEW260 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV HC30102B | PAW230 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +0,0 | L-M / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/24
HS30102A | 562 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATORS (сепаратор лушпиння) | HS30102A_1 | 67F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 67Q1 | № 3 П.10 | +14,5 | H-I / 7-8 |  |  |  | LAH HS30102A | E112.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102A_2 | 68F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 68Q4 | № 3 П.10 | +14,5 | H-I / 7-8 |  |  |  | XCA HS30102A | E113.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102A_3 | 69F1 | 0.2 | - | - | № 3 П.10 | +14,5 | H-I /7-8
HS30102B | 565 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102B_1 | 73F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 73Q1 | № 3 П.10 | +14,5 | G-H / 7-8 |  |  |  | LAH HS30102B | E113.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | G-H / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102B_2 | 74F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 74Q3 | № 3 П.10 | +14,5 | G-H / 7-8 |  |  |  | XCA HS30102B | E113.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | G-H / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102B_3 | 75F1 | 0.2 | - | - | № 3 П.10 | +14,5 | G-H / 7-8
HS30102C | 568 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102C_1 | 79F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 79Q1 | № 3 П.10 | +14,5 | F-G / 7-8 |  |  |  | LAH HS30102C | E113.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | F-G / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102C_2 | 80F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 80Q3 | № 3 П.10 | +14,5 | F-G / 7-8 |  |  |  | XCA HS30102C | E113.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | F-G / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102C_3 | 81F1 | 0.2 | - | - | № 3 П.10 | +14,5 | F-G / 7-8
HS30102D | 571 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102D_1 | 85F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 85Q1 | № 3 П.10 | +14,5 | E-F / 7-8 |  |  |  | LAH HS30102D | E113.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | E-F / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102D_2 | 86F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 86Q3 | № 3 П.10 | +14,5 | E-F / 7-8 |  |  |  | XCA HS30102D | E113.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | E-F / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102D_3 | 87F1 | 0.2 | - | - | № 3 П.10 | +14,5 | E-F / 7-8
HS30102E | 574 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102E_1 | 91F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 91Q1 | № 4 П.10 | +14,5 | D-E / 7-8 |  |  |  | LAH HS30102E | E113.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | D-E / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102E_2 | 92F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 92Q3 | № 4 П.10 | +14,5 | D-E / 7-8 |  |  |  | XCA HS30102E | E114.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | D-E / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102E_3 | 93F1` | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +14,5 | D-E / 7-8
HS30102F | 577 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102F_1 | 97F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 97Q1 | № 4 П.10 | +14,5 | C-D / 7-8 |  |  |  | LAH HS30102F | E114.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | C-D / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102F_2 | 98F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 98Q3 | № 4 П.10 | +14,5 | C-D / 7-8 |  |  |  | XCA HS30102F | E114.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | C-D / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102F_3 | 99F1 | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +14,5 | C-D / 7-8
HS30102G | 580 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102G_1 | 126F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 126Q1 | № 4 П.10 | +14,5 | H-I / 6-7 |  |  |  | LAH HS30102G | E117.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102G_2 | 127F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 127Q3 | № 4 П.10 | +14,5 | H-I / 6-7 |  |  |  | XCA HS30102G | E117.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102G_3 | 128F1 | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +14,5 | H-I / 6-7
HS30102H | 583 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102H_1 | 132F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 132Q1 | № 4 П.10 | +14,5 | G-H / 6-7 |  |  |  | LAH HS30102H | E117.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | G-H / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102H_2 | 133F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 133Q3 | № 4 П.10 | +14,5 | G-H / 6-7 |  |  |  | XCA HS30102H | E117.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | G-H / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102H_3 | 134F1 | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +14,5 | G-H / 6-7
HS30102I | 586 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102I_1 | 138F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 138Q1 | № 10 П.10 | +14,5 | F-G / 6-7 |  |  |  | LAH HS30102I | E117.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | F-G / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102I_2 | 139F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 139Q3 | № 10 П.10 | +14,5 | F-G / 6-7 |  |  |  | XCA HS30102I | E118.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | F-G / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102I_3 | 140F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +14,5 | F-G / 6-7
HS30102L | 589 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102L_1 | 144F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 144Q1 | № 10 П.10 | +14,5 | E-F / 6-7 |  |  |  | LAH HS30102L | E118.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | E-F / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102L_2 | 145F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 145Q3 | № 10 П.10 | +14,5 | E-F / 6-7 |  |  |  | XCA HS30102L | E118.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | E-F / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102L_3 | 146F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +14,5 | E-F / 6-7
HS30102M | 592 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102M_1 | 150F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 150Q1 | № 10 П.10 | +14,5 | D-E / 6-7 |  |  |  | LAH HS30102M | E118.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | D-E / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102M_2 | 151F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 151Q3 | № 10 П.10 | +14,5 | D-E / 6-7 |  |  |  | XCA HS30102M | E118.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | D-E / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102M_3 | 152F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +14,5 | D-E / 6-7
HS30102N | 595 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102N_1 | 156F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 156Q1 | № 10 П.10 | +14,5 | C-D / 6-7 |  |  |  | LAH HS30102N | E118.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +14,5 | C-D / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102N_2 | 157F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 157Q3 | № 10 П.10 | +14,5 | C-D / 6-7 |  |  |  | XCA HS30102N | E118.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | C-D / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102N_3 | 158F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +14,5 | C-D / 6-7
HS30103A | 598 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103A_1 | 114F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 114Q1 | № 4 П.10 | +7,0 | H-I / 7-8 |  |  |  | LAH HS30103A | E114.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103A_2 | 115F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 115Q3 | № 4 П.10 | +7,0 | H-I / 7-8 |  |  |  | XCA HS30103A | E114.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103A_3 | 116F1 | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +7,0 | H-I /7-8
HS30103B | 601 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103B_1 | 117F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 117Q1 | № 4 П.10 | +7,0 | G-H / 7-8 |  |  |  | LAH HS30103B | E114.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | G-H / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103B_2 | 118F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 118Q3 | № 4 П.10 | +7,0 | G-H / 7-8 |  |  |  | XCA HS30103B | E115.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | G-H / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103B_3 | 119F1 | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +7,0 | G-H / 7-8
HS30103C | 604 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103C_1 | 120F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 120Q1 | № 4 П.10 | +7,0 | F-G / 7-8 |  |  |  | LAH HS30103C | E115.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | F-G / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103C_2 | 121F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 121Q3 | № 4 П.10 | +7,0 | F-G / 7-8 |  |  |  | XCA HS30103C | E115.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | F-G / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103C_3 | 122F1 | 0.2 | - | - | № 4 П.10 | +7,0 | F-G / 7-8
HS30103D | 607 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103D_1 | 175F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 175Q1 | № 10 П.10 | +7,0 | E-F / 7-8 |  |  |  | LAH HS30103D | E118.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | E-F / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103D_2 | 176F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 176Q3 | № 10 П.10 | +7,0 | E-F / 7-8 |  |  |  | XCA HS30103D | E119.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | E-F / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103D_3 | 177F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +7,0 | E-F / 7-8
HS30103E | 610 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103E_1 | 178F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 178Q1 | № 10 П.10 | +7,0 | D-E / 7-8 |  |  |  | LAH HS30103E | E119.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | D-E / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103E_2 | 179F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 179Q3 | № 10 П.10 | +7,0 | D-E / 7-8 |  |  |  | XCA HS30103E | E119.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | D-E / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103E_3 | 180F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +7,0 | D-E / 7-8
HS30103F | 613 | Підготовка | 18010 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103F_1 | 181F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 181Q1 | № 10 П.10 | +7,0 | C-D / 7-8 |  |  |  | LAH HS30103F | E119.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +7,0 | C-D / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103F_2 | 182F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 182Q3 | № 10 П.10 | +7,0 | C-D / 7-8 |  |  |  | XCA HS30103F | E119.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +7,0 | C-D / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103F_3 | 183F1 | 0.2 | - | - | № 10 П.10 | +7,0 | C-D / 7-8
P-D30401 | 663 | Підготовка | 18010 | PUMP (насос) | P-D30401 | 234F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 234Q1 | № 12 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 |  |  |  | FT P-D30401 | PEW274 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN80 0-36000 kg/h | № 8 П.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/4
P-D30402 | 664 | Підготовка | 18010 | PUMP (насос) | P-D30402 | 236F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 236Q1 | № 12 П.10 | +0,0 | G-H / 5-6 |  |  |  | FT P-D30402 | PEW280 | E+H Promass E300 | № 8 П.10 | +0,0
[16 empty] | XV V01-P-D30402 | A103.5 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-D30402 | E130.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-D30402 | E130.3 |  | № 7 П.10
[16 empty] | XV V02-P-D30402 | A103.6 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V02-P-D30402 | E130.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V02-P-D30402 | E130.5 |  | № 7 П.10
P-D30403 | 670 | Підготовка | 18010 | PUMP (насос) | P-D30403 | 238F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 238Q1 | № 12 П.10
P-DS30401 | 674 | Підготовка | 18010 | IMPURITY PUMP | P-DS30401 | 237F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 237U1 | № 12 П.10 | +0,0 | H-I / 5-6 |  |  |  | XV V01-P-DS30401 | A103.2 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-DS30401 | E129.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-DS30401 | E129.5 |  | № 7 П.10
[16 empty] | XV V02-P-DS30401 | A103.3 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V02-P-DS30401 | E129.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V02-P-DS30401 | E129.7 |  | № 7 П.10
[16 empty] | XV V03-P-DS30401 | A103.4 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V03-P-DS30401 | E130.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V03-P-DS30401 | E130.1 |  | № 7 П.10
P-R30401 | 712 | Підготовка | 18010 | PUMP (насос) | P-R30401 | 235F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 235Q1 | № 12 П.10 | +0,0 | H-I / 6-7 |  |  |  | XV V01-P-R30401 | A103.0 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-R30401 | E129.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-R30401 | E129.1 |  | № 7 П.10
PS30101A | 715 | Підготовка | 18010 | SMALL PLANSIFTER ROTOSTAR | PS30101A | 172F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 172Q1 | № 11 П.10 | +14,5 | G-H / 5-6
PS30101B | 716 | Підготовка | 18010 | SMALL PLANSIFTER ROTOSTAR | PS30101B | 173F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 173Q1 | № 11 П.10 | +14,5 | E-F / 5-6
PS30101C | 717 | Підготовка | 18010 | SMALL PLANSIFTER ROTOSTAR | PS30101C | 174F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 174Q1 | № 11 П.10 | +14,5 | C-D / 5-6
R30401 | 779 | Підготовка | 18010 | OIL TANK MIXER | R30401 | 233F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 233Q1 | № 12 П.10 | [5 empty] | LT R30401 | PEW278 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LV R30401 | PAW252 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH R30401 | E127.5 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
RT-CS30101A | 789 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101A | 184F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 184U1 | № 2 П.10 | +16,9 |  |  |  |  | SCA RT-CS30101A | E119.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-CS30101B | 790 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101B | 185F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 185U1 | № 2 П.10 | +16,9 |  |  |  |  | SCA RT-CS30101B | E120.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-CS30101C | 791 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101C | 186F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 186U1 | № 2 П.10 | +16,9 |  |  |  |  | SCA RT-CS30101C | E120.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-CS30101D | 792 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101D | 187F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 187U1 | № 2 П.10 | +16,9 |  |  |  |  | SCA RT-CS30101D | E120.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-D30100 | 793 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-D30100A | 35F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 35U1 | № 2 П.10 | +0 | Вулиця |  |  |  | SCA RT-D30100 | E106.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0 | Вулиця | https://t.me/c/1831375367/21
RT-FCL30101 | 801 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FCL30101 | 57F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 57Q1 | № 1 П.10 |  | A-B / 7-8 |  |  |  | SCA RT-FCL30101 | E120.7 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
RT-FCS30101 | 802 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FCS30101 | 194F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 194Q1 | № 11 П.10 |  | H-I / 5-6 |  |  |  | SCA RT-FCS30101 | E131.6 | IFM IIS703 | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
RT-FHWS30101A | 804 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FHWS30101A | 39F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 39U1 | № 2 П.10 | [5 empty] | SCA RT-FH-WS30101 | E108.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-FSHS30101A | 805 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSHS30101A | 100F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 100Q1 | № 5 П.10 | +21,0 | H-I / 5-6
RT-FSHS30101B | 806 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSHS30101B | 102F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 102Q1 | № 5 П.10 | +21,0 | F-G / 5-6
RT-FSHS30101C | 807 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSHS30101C | 104F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 104Q1 | № 5 П.10 | +21,0 | D-E / 5-6
RT-FSPS30101A | 808 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSPS30101A | 160F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 160Q1 | № 11 П.10 |  | H-I / 5-6
RT-FSPS30101B | 809 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSPS30101B | 162F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 162Q1 | № 11 П.10 |  | F-G / 5-6
RT-FSPS30101C | 810 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSPS30101C | 164F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 164Q1 | № 11 П.10 |  | D-E / 5-6
RT-SCC30101A | 814 | Підготовка | 18010 | ROTARY CONTROL | RT-SCC30101A | 219F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 219Q1 | № 12 П.10 |  | Перехідна галерея |  |  |  | SCA RT-SCC30101A | E131.4 | IFM NG500A | № 7 П.10 |  | Перехідна галерея
[5 empty] | FAN_RT-SCC30101A | 219F2 | 0.09 | 0,45 А | Прямий пуск 219Q2 |  |  | Перехідна галерея
RT-SCC30101B | 815 | Підготовка | 18010 | ROTARY CONTROL | RT-SCC30101B | 220F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 220Q1 | № 12 П.10 |  | Перехідна галерея |  |  |  | SCA RT-SCC30101B | E131.5 | IFM NG500A | № 7 П.10 |  | Перехідна галерея
[5 empty] | FAN_RT-SCC30101B | 220F2 | 0.09 | 0,45 А | Прямий пуск 220Q2 |  |  | Перехідна галерея
RT-SHS30102A | 816 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHS30102A | 109F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 109Q1 | № 5 П.10 |  | G-H / 5-6
RT-SHS30102B | 817 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHS30102B | 110F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 110Q1 | № 5 П.10 |  | E-F / 5-6
RT-SHS30102C | 818 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHS30102C | 111F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 111Q1 | № 5 П.10 |  | C-D / 5-6
RT-SPS30101A | 819 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SPS30101A | 169F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 169Q1 | № 11 П.10 |  | G-H / 5-6
RT-SPS30101B | 820 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SPS30101B | 170F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 170Q1 | № 11 П.10 |  | E-F / 5-6
RT-SPS30101C | 821 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SPS30101C | 171F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 171Q1 | № 11 П.10 |  | C-D / 5-6
RT-TEL30102A | 824 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TEL30102A | 61F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 61U1 | № 2 П.10 | [5 empty] | SCA RT-TEL30102A | E111.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-TWS30101 | 831 | Підготовка | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TWS30101 | 42F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 42U1 | № 2 П.10 | [5 empty] | SCA RT-TWS30101 | E107.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
S30401 | 844 | Підготовка | 18010 | CENTRIFUGAL SEPARATION | [11 empty] | READY | E128.2
[16 empty] | FAULT | E128.3
[16 empty] | PRODUCTION | E128.4
[16 empty] | START | A105.0
[16 empty] | PARTIAL DESLUDGING | A105.1
[16 empty] | TOTAL DESLUDGING | A105.2
S-CC30101A | 853 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | TT S-CC30101A | PEW262 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | Перехідна Галерея | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAH S-CC30101A | E120.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | Перехідна Галерея | Перехідна Галерея | https://t.me/c/1831375367/112
S-CC30101B | 855 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | TT S-CC30101B | PEW264 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 8 П.10 |  | Перехідна Галерея | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAH S-CC30101B | E120.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | Перехідна Галерея | Перехідна Галерея | https://t.me/c/1831375367/112
S-HS30102A | 866 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-HS30102A | E115.6 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
S-HS30102B | 867 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-HS30102B | E131.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | E-F / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
S-HS30102C | 868 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-HS30102C | E116.1 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | C-D / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
SP30101A | 869 | Підготовка | 18010 | CONTINUOUS EXPELLERS (прес) | SP30101A_1.1 | 1015F1 | 132 | 233 А | Частотний перетворювач 1014U1 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | XCA SP30101A2 (gear box sensor 1) | E554.3 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | XCA SP30101A3 (gear box sensor 2) | E554.4 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[5 empty] | SP30101A_1.2 | 1016F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | XCA SP30101A4 (gear box sensor 3) | E554.5 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | XCA SP30101A5 (gear box sensor 4) | E554.6 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[5 empty] | SP30101A_1.3 | 1017F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | LAL OIL SP30101A | E554.7 | Hydac fsk-127-2.5/o/-/12 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/60
[16 empty] | TT SP30101A (GEAR BOX) | PEW572 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | TA SP30101A1.1 | PEW540 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101A1.2 | PEW542 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | SP30101A_1.4 | 1018F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | TA SP30101A1.3 | PEW544 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101A1.4 | PEW546 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | PT SP30101A | PEW568 | Hydac EDS 3346-3-0016-000-F1 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/122
[16 empty] | XV V01-SP30101A | A552.0 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101A_2 | 1019F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 1019U1 | № 1 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | ZSO V01-SP30101A | E555.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-SP30101A | E555.1 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[5 empty] | SP30101A_6 | 1022F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 1022U1 | № 1 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | XV V02-SP30101A | A552.1 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V02-SP30101A | E555.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/119
[5 empty] | SP30101A_3 | 1020F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 1020Q1 | № 1 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | ZSC V02-SP30101A | E555.3 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | XV V03-SP30101A | A552.2 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101A_5 | 1021F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 1021Q1 | № 1 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | ZSO V03-SP30101A | E555.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V03-SP30101A | E555.5 |  | № 3 ПА. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
SP30101B | 886 | Підготовка | 18010 | CONTINUOUS EXPELLERS (прес) | SP30101B_1.1 | 1515F1 | 132 | 233 А | Частотний перетворювач 1514U1 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | XCA SP30101B2 (gear box sensor 1) | E560.3 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | XCA SP30101B3 (gear box sensor 2) | E560.4 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[5 empty] | SP30101B_1.2 | 1516F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | XCA SP30101B4 (gear box sensor 3) | E560.5 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | XCA SP30101B5 (gear box sensor 4) | E560.6 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[6 empty] | 1517F1 | [9 empty] | TA SP30101B1.1 | E560.7 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101B1.2 | PEW578 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | SP30101B_1.3 |  | 132 | 233 А |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | TA SP30101B1.3 | PEW580 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101B1.4 | PEW582 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 10 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[6 empty] | 1518F1 | [9 empty] | LAL OIL SP30101B | E560.7 | Hydac fsk-127-2.5/o/-/12 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/60
[16 empty] | TT SP30101B (GEAR BOX) | PEW588 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[5 empty] | SP30101B_1.4 |  | 132 | 233 А |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | PT SP30101B | PEW584 | Hydac EDS 3346-3-0016-000-F1 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/122
[16 empty] | XV V01-SP30101B | A560.0 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101B_2 | 1519F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 1519U1 | № 1 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | ZSO V01-SP30101B | E561.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-SP30101B | E561.1 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[5 empty] | SP30101B_6 | 1522F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 1522U1 | № 1 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | XV V02-SP30101B | A560.1 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V02-SP30101B | E561.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/119
[5 empty] | SP30101B_3 | 1520F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 1520Q1 | № 1 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | ZSC V02-SP30101B | E561.3 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
[16 empty] | XV V03-SP30101B | A560.2 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101B_5 | 1521F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 1521Q1 | № 1 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 |  |  |  | ZSO V03-SP30101B | E561.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V03-SP30101B | E561.5 |  | № 3 ПВ. 10 | +7,0 | L-M / 5-6
S-PS30101A | 903 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-PS30101A | E120.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
S-PS30101B | 904 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-PS30101B | E120.6 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | E-F / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
S-PS30101C | 905 | Підготовка | 18010 | DUST REMOVER CYCLONES | [7 empty] | C-D / 5-6 |  |  |  | LAH S-PS30101C | E121.0 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 7 П.10 |  | C-D / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/14
ST30401 | 906 | Підготовка | 18010 | SCREENING TANK | ST30401 | 230F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 230U1 | № 12 П.10 | +0,0 | I-L / 5-6 |  |  |  | SCA ST30401 | E127.3 | IFM IIS703 | № 8 П.10 | +0,0 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/16
T-CL30101A | 923 | Підготовка | 18010 | SCREW CONVEYOR | T-CL30101A | 49F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 49Q1 | № 1 П.10 | +2,3 | A-B / 7-8 |  | 6309 | 6209 | SCA T-CL30101A | E108.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-CL30101A | E108.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-CL30101C | 927 | Підготовка | 18010 | SCREW CONVEYOR | T-CL30101C | 51F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 51Q1 | № 1 П.10 | +2,3 | A-B / 5-6 |  |  |  | SCA T-CL30101C | E108.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-CL30101C | E108.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B /5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-CS30101 | 929 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-CS30101 | 196F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 196Q1 | № 9 П.10 | +11,9 | I-L / 5-6 |  | 6309 | 6209 | SCA T-CS30101 | E121.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +11,9 | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-CS30101 | E121.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +11,9 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-D30100 | 931 | Підготовка | 18010 | FEEDER | T-D30100 | 36F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 36Q1 | № 2 П.10 | +2,3 | A-B / 5-6 |  | 6307 | 6207 | SCA T-D30100 | E106.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | Вулиця | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D30100 | E106.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +2,3 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102.1A | 939 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102.1A | 55F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 55Q1 | № 1 П.10 | +16,9 | I-L / 5-6 |  |  |  | SCA T-EL30102.1A | E110.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30102.1A | E110.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102A | 941 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102A | 62F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 62Q1 | № 2 П.10 |  | A-B / 7-8 |  |  |  | SCA T-EL30102A | E111.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | A-B / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30102A | E111.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102B.1 | 943 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102B.1 | 63F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 63Q1 | № 2 П.10 |  | A-B / 7-8 |  | 6312 | 6211 | SCA T-EL30102B.1 | E111.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-EL30102B.1 | PEW406 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-EL30102B.1 | E111.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | A-B / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102B.2 | 945 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102B.2 | 64F2 | 22 | 42 А | Плавний пуск 64Q1 | № 2 П.10 |  | H-I / 6-7 |  | 6312 | 6211 | SCA T-EL30102B.2 | E111.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +24,0 | A-B / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-EL30102B.2 | PEW408 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-EL30102B.2 | E112.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +24,0 | H-I / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30105 | 947 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30105 | 201F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 201Q1 | № 9 П.10 | +14,5 | L-M / 7-8 |  |  |  | SCA T-EL30105 | E123.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30105 | E123.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +14,5 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102 | 955 | Підготовка | 18010 | DISCHARGING SCREWS | T-HC30102 | 211F1 | 9.5 | 19 А | Частотний перетворювач 211U1 | № 12 П.10 | +0 | I-L / 7-8 |  |  |  | SCA T-HC30102 | E125.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0 | L-M / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30102 | E125.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102E | 957 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102E | 202F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 202Q1 | № 9 П.10 | +17,7 | I-L / 6-7 |  | 6311 | 6210 | SCA T-HC30102E | E125.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +17,7 | I-L / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-HC30102E | PEW460 | FRER MAC022PROG42 | № 9 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-HC30102E | E125.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +17,7 | I-L / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102F | 959 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102F | 203F1 | 18.5 | 35 А | Прямий пуск 203Q1 | № 9 П.10 |  | I-L / 6-7 |  | 6311 | 6210 | SCA T-HC30102F | E125.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +0,0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-HC30102F | PEW462 | FRER MAC017PROG42 | № 9 П.10 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-HC30102F | E125.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | I-L / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102G | 961 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102G | 204F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 204Q1 | № 9 П.10 | +10,3 | I-L / 5-6 |  | 6309 | 6209 | SCA T-HC30102G | E125.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +10,6 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30102G | E126.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +10,6 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HS30102 | 972 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HS30102 | 113F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 113Q1 | № 5 П.10 | +10,2 | B-C / 7-8 |  | 6309 | 6209 | SCA T-HS30102 | E115.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +10,2 | H-I / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HS30102 | E115.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +10,2 | B-C / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HS30103 | 974 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HS30103 | 123F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 123Q1 | № 4 П.10 | +4,0 | I-L / 7-8 |  | 6311 | 6210 | SCA T-HS30103 | E115.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +4,0 | C-D / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HS30103 | E115.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +4,0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-PS30101A | 986 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-PS30101A | 197F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 197Q1 | № 9 П.10 | +11,9 | G-H / 5-6 |  | 6311 | 6210 | SCA T-PS30101A | E121.7 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +11,9 | C-D / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-PS30101A | E122.0 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +11,9 | G-H / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-PS30101B | 988 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-PS30101B | 198F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 198Q1 | № 9 П.10 | +11,9 | I-L / 5-6 |  | 6307 | 6207 | SCA T-PS30101B | E122.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +11,9 | C-D / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-PS30101B | E122.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +11,9 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-PS30101C | 990 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-PS30101C | 199F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 199Q1 | № 9 П.10 | +10,2 | I-L / 7-8 |  | 6208 | 6207 | SCA T-PS30101C | E122.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +10,2 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-PS30101C | E122.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +10,2 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-SHS30101 | 992 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-SHS30101 | 112F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 112Q1 | № 5 П.10 | +16,9 | I-L / 5-6 |  | 6311 | 6210 | SCA T-SHS30101 | E119.5 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 | C-D / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-SHS30101 | E119.6 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +16,9 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-SP30101B | 994 | Підготовка | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-SP30101B | 213F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 213U1 | № 12 П.10 | +3,5 | I-L / 5-6 |  |  |  | SCA T-SP30101B | E126.1 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +3,5 | L-M / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-SP30101B | E126.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +3,5 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-ST30401A | 996 | Підготовка | 18010 | SCREW CONVEYOR | T-ST30401A | 231F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 231Q1 | № 12 П.10 | +0,0 | I-L / 5-6 |  |  |  | SCA T-ST30401A | E126.7 | IFM IG510A | № 8 П.10 | +0,0 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
T-ST30401B | 998 | Підготовка | 18010 | SCREW CONVEYOR | T-ST30401B | 232F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 232Q1 | № 12 П.10 | +0,0 | I-L / 7-8 |  |  |  | SCA T-ST30401B | E127.1 | IFM IG510A | № 8 П.10 | +0,0 | I-L / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-ST30401B | E127.2 | IFM IG510A | № 8 П.10 | +0,0 | I-L / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
T-WS30101 | 1004 | Підготовка | 18010 | SCREW CONVEYOR | T-WS30101 | 41F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 41Q1 | № 2 П.10 | +12,0 |  |  | 6208 | 6207 | SCA T-WS30101 | E107.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +12,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-WS30101 | E107.4 | IFM IG510A | № 7 П.10 | +12,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-WS30101.1 | 1006 | Підготовка | 18010 | SCREW CONVEYOR | T-WS30101.1 | 54F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 54Q1 | № 1 П.10 |  | A-B / 6-7 |  |  |  | SCA T-WS30101.1 | E110.2 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-WS30101.1 | E110.3 | IFM IG510A | № 7 П.10 |  | A-B / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
TW-TWS30101.1 | 1016 | Підготовка | 18010 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TWS30101.1 | A100.1 |  | № 7 П.10
[16 empty] | XV_CLS TW-TWS30101.1 | A100.2 |  | № 7 П.10
[16 empty] | ZSO TW-TWS30101.1 | E100.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TWS30101.1 | E100.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 7 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
VE-ECC30101 | 1023 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-ECC30101 | 218F1 | 7.5 | 15 А | Плавний пуск 218Q1 | № 12 П.10 | +7 | Перехідна галерея |  | 6208 | 6206
VE-FCL30101 | 1024 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-FCL30101 | 56F1 | 75 | 131 А | Плавний пуск 56Q1 | № 2 П.10 |  | B-C / 7-8 |  |  |  | TA VE-FCL30101 | PEW404 | FRER MAC032PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-FCS30101 | 1025 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-FCS30101 | 193F1 | 11 | 22 А | Плавний пуск 193Q1 | № 11 П.10 | +28,0 | I-L / 5-6 |  |  |  | TA VE-FCS30101 | PEW456 | FRER MAC022PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-HC30102 | 1027 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-HC30102 | 212F1 | 11 | 21 А | Плавний пуск 212Q1 | № 12 П.10 | +21,0 | L-M / 7-8 |  | 6309 | 6209
VE-SCC30101 | 1028 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SCC30101 | 217F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 217Q1 | № 12 П.10 |  | Перехідна галерея |  |  |  | TA VE-SCC30101 | PEW466 | FRER MAC017PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHS30102A | 1029 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SHS30102A | 106F1 106F2 | 200 | 350 А | Плавний пуск 106Q1 | № 5 П.10 | +28,0 | G-H / 6-7 |  | NU319 | 6316 | TA VE-SHS30102A | PEW410 | FRER MAC040PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHS30102B | 1030 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SHS30102B | 107F1 107F2 | 200 | 350 А | Плавний пуск 107Q1 | № 6 П.10 | +28,0 | E-F / 6-7 |  |  |  | TA VE-SHS30102B | PEW412 | FRER MAC040PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHS30102C | 1031 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SHS30102C | 108F1 108F2 | 200 | 350 А | Плавний пуск 108Q1 | № 6 П.10 | +28,0 | C-D / 5-6 |  | NU319 | 6316 | TA VE-SHS30102C | PEW414 | FRER MAC040PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SP30101 | 1032 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SP30101 | 221F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 221Q1 | № 12 П.10 |  | L-M / 5-6
VE-SPS30101A | 1033 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SPS30101A | 166F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 166Q1 | № 11 П.10 | +28,0 | G-H / 5-6 |  |  |  | TA VE-SPS30101A | PEW450 | FRER MAC040PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SPS30101B | 1034 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SPS30101B | 167F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 167Q1 | № 11 П.10 | +28,0 | E-F / 5-6 |  |  |  | TA VE-SPS30101B | PEW452 | FRER MAC040PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SPS30101C | 1035 | Підготовка | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-SPS30101C | 168F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 168Q1 | № 11 П.10 | +28,0 | C-D / 5-6 |  |  |  | TA VE-SPS30101C | PEW454 | FRER MAC040PROG42 |  | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
WS30101 | 1036 | Підготовка | 18010 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS30101 | 40F1 | 1 | - | - | № 2 П.10 | +16,9 | A-B / 5-6 |  |  |  | WT WS30101 | PEW200 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 8 П.10 | +16,9 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/86
[16 empty] | LAH WS30101 | E108.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 7 П.10 | +16,9 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
WS30101.1 | 1038 | Підготовка | 18010 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS30101.1 | 53F1 | 1 | - | - | № 1 П.10 | +21,0 | A-B / 5-6 |  |  |  | WT WS30101.1 | PEW208 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 8 П.10 | +21,0 | A-B / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/86
--- | 2380 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | FT PW | PEW276 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
--- | 2381 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | FV PW | PAW244 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2382 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PT MS12P | PEW292 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 8 П.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2383 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | TT MS12P | PEW294 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 8 П.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/18
--- | 2384 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | FT MS12P | PEW296 | E+H Prowirl F200 | № 8 П.10 | +7,0
--- | 2385 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PT MS2P | PEW298 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2386 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PV MS2P | PAW246 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2387 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PT MS1P | PEW300 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2388 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PV MS1P | PAW248 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2389 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PT LS2P | PEW302 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 8 П.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2390 | Підготовка | 18010 | [12 empty] | PV LS2P | PAW250 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 8 П.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
CA30101A | 1129 | Підготовка | 18011 | CASCADE ASPIRATORS | CA30101A | 103F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 103U1 | № 4 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | SCA CA30101A | E117.5 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
CA30101B | 1130 | Підготовка | 18011 | CASCADE ASPIRATORS | CA30101B | 104F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 104U1 | № 4 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | SCA CA30101B | E117.7 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
CA30102A | 1131 | Підготовка | 18011 | CASCADE ASPIRATORS | CA30102A | 105F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 105U1 | № 4 П.11 | +0,0 |  |  |  |  | SCA CA30102A | E117.6 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
CA30102B | 1132 | Підготовка | 18011 | CASCADE ASPIRATORS | CA30102B | 106F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 106U1 | № 4 П.11 | +0,0 |  |  |  |  | SCA CA30102B | E118.0 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
CC30101 | 1133 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR COOLER (конвеєр-охолоджувач) | CC30101 | 262F1 | 15 | 28 А | Частотний перетворювач 262U1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA CC30101 | E136.3 | IFM NG500A | № 15 П.11
[16 empty] | XCA CC30101 | E136.4 | IFM NG500A | № 15 П.11
CC30101A | 1135 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR COOLER (конвеєр-охолоджувач) | CC30101A | 263F1 | 11 | 22 А | Частотний перетворювач 263U1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA CC30101A | E123.0 | IFM NG500A | № 15 П.11
[16 empty] | XCA CC30101A | E127.3 | IFM NG500A | № 15 П.11
CD30401 | 1137 | Підготовка | 18011 | CLARIFYING DECANTER (декантер) | [11 empty] | READY | E138.0 |  |  | +7,0
[16 empty] | FAULT | E138.1 |  |  | +7,0
[16 empty] | PRODUCTION | E138.2 |  |  | +7,0
CL30101A | 1140 | Підготовка | 18011 | CLEANERS (сепаратор ТАС) | CL30101A_1 | 58F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 58Q1 | № 1 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA CL30101A | E111.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | CL30101A_2 | 59F1 | 3 | 6,3 А | Прямий пуск 59Q3 | № 1 П.11 | +7,0
[5 empty] | CL30101A_3 | 60F1 | 0.5 | - | - | № 1 П.11 | +7,0
CL30101B | 1143 | Підготовка | 18011 | CLEANERS (сепаратор ТАС) | CL30101B_1 | 61F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 61Q1 | № 1 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA CL30101B | E111.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | CL30101B_2 | 62F1 | 3 | 6,3 А | Прямий пуск 62Q3 | № 1 П.11 | +7,0
[5 empty] | CL30101B_3 | 63F1 | 0.5 | - | - | № 1 П.11 | +7,0
CR30101A | 1146 | Підготовка | 18011 | CRACKING MILLS | CR30101A_1 | 91F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 91U1 | № 3 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAHH CR30101A | E116.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LALL CR30101A | E116.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TA CR30101A.2 | PEW420 | FRER MAC017PROG42 | № 3 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | CR30101A_2 | 92F1 | 37 | 69 А | Плавний пуск 92Q1 | № 3 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | XV_1 CR01A CLOSING ROLLER | A105.1 | IMI Norgren SXE9573-170-00 | № 15 П.11 | +21,0
[16 empty] | XV_2 CR01A FEED FLAP | A105.2 |  | № 15 П.11 | +21,0
CR30101B | 1150 | Підготовка | 18011 | CRACKING MILLS | CR30101B_1 | 95F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 95U1 | № 3 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAHH CR30101B | E116.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LALL CR30101B | E117.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TA CR30101B.2 | PEW424 | FRER MAC017PROG42 | № 3 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | CR30101B_2 | 96F1 | 37 | 69 А | Плавний пуск 96Q1 | № 3 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | XV CR01B CLOSING ROLLER | A105.3 | IMI Norgren SXE9573-170-00 | № 15 П.11 | +21,0
[16 empty] | XV_2 CR01B FEED FLAP | A105.4 |  | № 15 П.11 | +21,0
CR30102A | 1154 | Підготовка | 18011 | CRACKING MILLS | CR30102A_1 | 93F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 93U1 | № 3 П.11 | [5 empty] | LAHH CR30102A | E117.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LALL CR30102A | E117.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TA CR30102A.2 | PEW422 | FRER MAC017PROG42 | № 3 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | CR30102A_2 | 94F1 | 37 | 69 А | Плавний пуск 94Q1 | № 3 П.11 | [5 empty] | XV CR02A CLOSING ROLLER | A105.5 | IMI Norgren SXE9573-170-00 | № 15 П.11
[16 empty] | XV_2 CR02A FEED FLAP | A105.6 |  | № 15 П.11
CR30102B | 1158 | Підготовка | 18011 | CRACKING MILLS | CR30102B_1 | 97F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 97U1 | № 3 П.11 | [5 empty] | LAHH CR30102B | E117.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LALL CR30102B | E117.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TA CR30102B.2 | PEW426 | FRER MAC017PROG42 | № 3 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | CR30102B_2 | 98F1 | 37 | 69 А | Плавний пуск 98Q1 | № 3 П.11 | [5 empty] | XV CR02B CLOSING ROLLER | A105.7 | IMI Norgren SXE9573-170-00 | № 15 П.11
[16 empty] | XV_2 CR02B FEED FLAP | A106.0 |  | № 15 П.11
CS30101A | 1162 | Підготовка | 18011 | CENTRIFUGAL SIFTER | CS30101A | 229F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 229U1 | № 7 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA CS30101A.1 | E140.0 | Telemecanique XCS
[16 empty] | XCA CS30101A.2 | E140.1 | Telemecanique XCS
CS30101B | 1163 | Підготовка | 18011 | CENTRIFUGAL SIFTER | CS30101B | 230F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 230U1 | № 7 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA CS30101B.1 | E140.2 | Telemecanique XCS
[16 empty] | XCA CS30101B.2 | E140.3 | Telemecanique XCS
CS30101C | 1164 | Підготовка | 18011 | CENTRIFUGAL SIFTER | CS30101C | 231F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 231U1 | № 7 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA CS30101C.1 | E140.4 | Telemecanique XCS
[16 empty] | XCA CS30101C.2 | E140.5 | Telemecanique XCS
CS30101D | 1165 | Підготовка | 18011 | CENTRIFUGAL SIFTER | CS30101D | 232F1 | 22 | 41 А | Частотний перетворювач 232U1 | № 7 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA CS30101D.1 | E140.6 | Telemecanique XCS
[16 empty] | XCA CS30101D.2 | E140.7 | Telemecanique XCS
D30100 | 1043 | Підготовка | 18011 | DAILY BIN (добовий силос) | [11 empty] | LT D30100A | PEW202 | E+H FMP57-B2ACCANBA4GGE+ AEPBZ1 20000mm | № 16 П.11 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/109
D30101 | 1177 | Підготовка | 18011 | OVERFLOW SILO (переливний силос) | D30101 | 73F1 | 5.5 | 14 А | Частотний перетворювач 73U1 | № 2 П.11 | +0,0 | B-C / 2-3 |  |  |  | LT D30101 | PEW210 | E+H FMP57-B2ACCANBA4GGE+ AEPBZ1 5000mm | № 16 П.11 | +7,0 | B-C / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/109
[16 empty] | LAH D30101 | E112.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 | B-C / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | SCA D30101 | E112.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 | A-B / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA D30101 | E112.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 | A-B / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
D30102 | 1181 | Підготовка | 18011 | OVERFLOW SILO (переливний силос) | D30102 | 257F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 257U1 | № 13 П.11 | [5 empty] | LT D30102 | PEW300 | E+H FMP57-B2ACCANBA4GGE+ AEPBZ1 5000mm | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/109
[16 empty] | LAH D30102 | E136.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | SCA D30102 | E136.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA D30102 | E136.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
D30401 | 1215 | Підготовка | 18011 | OIL TANK | [11 empty] | LT D30401 | PEW302 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5
[16 empty] | LV D30401 | PAW246 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT D30401 | PEW306 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH D30401 | E137.5 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/15
D30402 | 1219 | Підготовка | 18011 | OIL DRYER (осушувач води) | [11 empty] | LT D30402 | PEW318 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 2700mm | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D30402 | PAW256 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT D30402 | PEW320 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH D30402 | E138.3 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
D30403 | 1223 | Підготовка | 18011 | OIL TANK | [11 empty] | LT D30403 | PEW312 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LV D30403 | PAW252 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30403 | E137.7 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/15
DH30101A | 1252 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101A.1 | 126F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 126U1 | № 12 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101A | E119.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101A.2 | 127F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 127U1 | № 12 П.11 | +21,0
DH30101B | 1254 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101B.1 | 131F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 131U1 | № 12 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101B | E119.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101B.2 | 132F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 132U1 | № 12 П.11 | +21,0
DH30101C | 1256 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101C.1 | 136F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 136U1 | № 12 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101C | E119.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101C.2 | 137F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 137U1 | № 12 П.11 | +21,0
DH30101D | 1258 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101D.1 | 141F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 141U1 | № 12 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101D | E119.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101D.2 | 142F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 142U1 | № 12 П.11 | +21,0
DH30101E | 1260 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101E.1 | 146F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 146U1 | № 9 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101E | E119.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101E.2 | 147F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 147U1 | № 9 П.11 | +21,0
DH30101F | 1262 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101F.1 | 151F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 151U1 | № 9 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101F | E119.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101F.2 | 152F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 152U1 | № 9 П.11 | +21,0
DH30101G | 1264 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101G.1 | 156F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 156U1 | № 9 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101G | E123.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101G.2 | 157F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 157U1 | № 9 П.11 | +21,0
DH30101H | 1266 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101H.1 | 161F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 161U1 | № 9 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101H | E123.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101H.2 | 162F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 162U1 | № 9 П.11 | +21,0
DH30101I | 1268 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101I.1 | 166F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 166U1 | № 10 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101I | E123.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101I.2 | 167F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 167U1 | № 10 П.11 | +21,0
DH30101L | 1270 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101L.1 | 171F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 171U1 | № 10 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101L | E124.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101L.2 | 172F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 172U1 | № 10 П.11 | +21,0
DH30101M | 1272 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101M.1 | 176F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 176U1 | № 10 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101M | E124.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101M.2 | 177F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 177U1 | № 10 П.11 | +21,0
DH30101N | 1274 | Підготовка | 18011 | DEHULLING MACHINE (рушка) | DH30101N.1 | 181F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 181U1 | № 10 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | LAH DH30101N | E124.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | DH30101N.2 | 182F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 182U1 | № 10 П.11 | +21,0
D-HC30102A | 1281 | Підготовка | 18011 | CONDENSATE TANK | [11 empty] | LT D-HC30102A | PEW286 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1400mm | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-HC30102A | PAW236 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/24
D-HC30102B | 1283 | Підготовка | 18011 | CONDENSATE TANK | [11 empty] | LT D-HC30102B | PEW288 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1400mm | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-HC30102B | PAW238 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/24
DI30101 | 1285 | Підготовка | 18011 | DEIRONER (магніт) | DI30101 | 52F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 52Q1 | № 1 П.11 | [5 empty] | XCA DI30101 | E110.3 | Pizzato H18 FR1-377293 | № 15 П.11
D-S30401 | 1289 | Підготовка | 18011 | IMPURITY TANK | [11 empty] | LT D-S30401 | PEW314 | E+H FMP52-B2ACCACACGK+ AEZ1 2000mm | № 16 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LAH D-S30401 | E139.6 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | № 15 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/15
E30401 | 1339 | Підготовка | 18011 | HEATER | [11 empty] | TT E30401 | PEW316 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30401 | PAW254 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30402 | 1341 | Підготовка | 18011 | OIL COOLER | [11 empty] | TT E30402 | PEW324 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30402 | PAW258 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30405 | 1345 | Підготовка | 18011 | SURFACE CONDENSER
E-CA30101A | 1390 | Підготовка | 18011 | HEATERS | [11 empty] | TT E-CA30101A | PEW232 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-CA30101A | PAW206 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E-CA30101B | 1392 | Підготовка | 18011 | HEATERS | [11 empty] | TT E-CA30101B | PEW236 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-CA30101B | PAW210 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E-CA30102A | 1394 | Підготовка | 18011 | HEATERS | [11 empty] | TT E-CA30102A | PEW234 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-CA30102A | PAW208 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E-CA30102B | 1396 | Підготовка | 18011 | HEATERS | [11 empty] | TT E-CA30102B | PEW238 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-CA30102B | PAW212 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E-CC30101 | 1398 | Підготовка | 18011 | HEATERS | [11 empty] | TT E-CC30101 | PEW298 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +7,0 | Перехідна галерея | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-CC30101 | PAW244 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +7,0 | Перехідна галерея | https://t.me/c/1831375367/24
E-HC30101 | 1400 | Підготовка | 18011 | HEATERS | [11 empty] | TT E-HC30101 | PEW230 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E-HC30101 | PAW204 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/24
EL30101 | 1402 | Підготовка | 18011 | ELEVATOR (норія) | EL30101 | 53F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 53Q2 | № 1 П.11 |  | A-B / 4-5 |  | 6311 | 6210 | SCA EL30101 | E109.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30101_DX | E110.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30101_SX | E110.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30101 | PEW400 | FRER MAC017PROG42 | № 1 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA EL30101 | E110.2 | FIAMA SM85ATEX | № 15 П.11 |  | A-B / 4-5
EL30102 | 1406 | Підготовка | 18011 | ELEVATOR (норія) | EL30102 | 72F1 | 18.5 | 35 А | Плавний пуск 72Q1 | № 2 П.11 |  | A-B / 2-3 |  |  |  | SCA EL30102 | E114.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30102_DX | E114.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30102_SX | E114.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30102 | PEW448 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA EL30102 | E114.5 | FIAMA SM85ATEX | № 15 П.11 |  | A-B / 2-3
EL30102.1 | 1410 | Підготовка | 18011 | ELEVATOR (норія) | EL30102.1 | 66F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 66Q1 | № 1 П.11 |  | A-B / 4-5 |  | 6307 | 6207 | SCA EL30102.1 | E112.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30102.1_DX | E112.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30102.1_SX | E113.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL30102.1 | PEW402 | FRER MAC022PROG42 | № 1 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA EL30102.1 | E113.1 | FIAMA SM85ATEX | № 15 П.11 |  | A-B / 4-5
EL30105 | 1414 | Підготовка | 18011 | ELEVATOR (норія) | EL30105 | 239F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 239Q1 | № 7 П.11 |  | I-L / 2-3 |  | 6309 | 6209 | SCA EL30105 | E130.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30105_DX | E130.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL30105_SX | E130.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL30105 | E130.4 | FIAMA SM85ATEX | № 15 П.11 |  | I-L / 2-3
F-CL30101 | 1420 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-CL30101 | 71F1 | 0.04 | - | - | № 2 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-CL30101 | E112.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-CS30101 | 1422 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-CS30101 | 124F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-CS30101 | E129.0 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
FH-CL30101A | 1432 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-CL30101A | E111.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-CL30101B | 1433 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-CL30101B | E111.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-CR30101A | 1434 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-CR30101B | 1435 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-CR30102A | 1436 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-CR30102B | 1437 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-FL30101A | 1438 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-FL30101A | E133.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-FL30101B | 1440 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-FL30101B | E133.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-FL30101C | 1442 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-FL30101C | E133.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-HC30101 | 1444 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAHH FH-HC30101 | E115.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-HS30103A | 1451 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-HS30103B | 1452 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-HS30103C | 1453 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-HS30103D | 1454 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-HS30103E | 1455 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-HS30103F | 1456 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPERS
FH-SP30101A | 1469 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAL FH-SP30101A | E554.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 3 ПА. 11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-SP30101A | E554.1 | E+H FTM20-AK22A | № 3 ПА. 11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/113
[16 empty] | TT FH-SP30101A | PEW570 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 3 ПА. 11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
FH-SP30101B | 1472 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAL FH-SP30101B | E560.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 3 ПВ. 11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-SP30101B | E560.1 | E+H FTM20-AK22A | № 3 ПВ. 11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/113
[16 empty] | TT FH-SP30101B | PEW586 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 3 ПВ. 11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
FH-WS30101.1A | 1475 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS30101.1A | E113.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS30101.1B | 1476 | Підготовка | 18011 | DISCHARGING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS30101.1B | E113.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS30101A | 1477 | Підготовка | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LT FH-WS30101A | PEW204 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 16 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | TT FH-WS30101A | PEW206 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAH FH-WS30101A | E110.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-WS30101A | E110.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS30101B | 1483 | Підготовка | 18011 | DISCHARGING HOPPER | [6 empty] | +14,5 |  |  |  |  | LAH FH-WS30101B | E110.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
FL30101A | 1488 | Підготовка | 18011 | FLAKING MILLS (вальці) | OLFB FEEDER FL30101A_1 | 278F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 278U1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | AMP FL30101A |  |  | ? | +21,0
[5 empty] | OLFB MIXER FL30101A_2 | 279F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 279U1 | № 14 П.11 | +21,0
[5 empty] | OLFB ROLLER FL30101A_3 | 280F1 | 132 | 233 А | Плавний пуск 280Q1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | I/O FL30101A |  |  | ? | +21,0
[5 empty] | OLFB HYDRAULIC UNIT FL30101A_4 | 281F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 281U1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | TA FL30101A.3 | PEW476 | FRER MAC040PROG42 | № 14 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | OLF LOCAL CONTROL PANEL FL30101A_5 | 282F1 282F2 | 1 | - | - | - | +21,0 |  |  |  |  | LAH FL30101A DH | E133.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/14
FL30101B | 1493 | Підготовка | 18011 | FLAKING MILLS (вальці) | OLFB FEEDER FL30101B_1 | 285F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 285U1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | AMP FL30101B |  |  | ? | +21,0
[5 empty] | OLFB MIXER FL30101B_2 | 286F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 286U1 | № 14 П.11 | +21,0 | [8 empty] | +21,0
[5 empty] | OLFB ROLLER FL30101B_3 | 287F1 | 132 | 233 А | Плавний пуск 287Q1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | I/O FL30101B |  |  | ? | +21,0
[5 empty] | OLFB HYDRAULIC UNIT FL30101B_4 | 288F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 288U1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | TA FL30101B.3 | PEW478 | FRER MAC040PROG42 | № 14 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | OLF LOCAL CONTROL PANEL FL30101B_5 | 289F1 289F2 | 1 | - | - | - | +21,0 |  |  |  |  | LAH FL30101B DH | E133.5 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/14
FL30101C | 1498 | Підготовка | 18011 | FLAKING MILLS (вальці) | OLFB FEEDER FL30101C_1 | 292F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 292U1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | AMP FL30101C |  |  | ? | +21,0
[5 empty] | OLFB MIXER FL30101C_2 | 293F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 293U1 | № 14 П.11 | +21,0 | [8 empty] | +21,0
[5 empty] | OLFB ROLLER FL30101C_3 | 294F1 | 132 | 233 А | Плавний пуск 294Q1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | I/O FL30101C |  |  | ? | +21,0
[5 empty] | OLFB HYDRAULIC UNIT FL30101C_4 | 295F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 295U1 | № 14 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | TA FL30101C.3 | PEW480 | FRER MAC040PROG42 | № 14 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | OLF LOCAL CONTROL PANEL FL30101C_5 | 296F1 296F2 | 1 | - | - | - | +21,0 |  |  |  |  | LAH FL30101C DH | E133.7 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 | +21,0 |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SCA30101 | 1555 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SCA30101 | 108F1 | 0.04 | - | - | № 4 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SCA30101 | E118.5 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SCA30102 | 1557 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SCA30102 | 110F1 | 0.04 | - | - | № 4 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SCA30102 | E127.5 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SHS30101A | 1559 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SHS30101A | 118F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SHS30101A | E123.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SHS30101B | 1561 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SHS30101B | 120F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SHS30101B | E123.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SHS30101C | 1563 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SHS30101C | 122F1 | 0.04 | - | - | № 5 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SHS30101C | E123.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SPS30101A | 1565 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SPS30101A | 220F1 | 0.04 | - | - | № 12 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SPS30101A | E128.1 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SPS30101B | 1567 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SPS30101B | 222F1 | 0.04 | - | - | № 12 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SPS30101B | E128.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-SPS30101C | 1569 | Підготовка | 18011 | AIR BAG FILTER | F-SPS30101C | 224F1 | 0.04 | - | - | № 12 П.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-SPS30101C | E128.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
GV-D30100 | 1571 | Підготовка | 18011 | GATE VALVE
GV-TEL30102A.1 | 1578 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102A.1 | A100.5 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102A.1 | E101.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102A.1 | E101.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102A.2 | 1581 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102A.2 | A100.6 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102A.2 | E101.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102A.2 | E101.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.1 | 1584 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.1 | A100.7 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.1 | E101.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.1 | E101.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.2 | 1587 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.2 | A101.0 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.2 | E101.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.2 | E101.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.3 | 1590 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.3 | A101.1 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.3 | E102.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.3 | E102.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.4 | 1593 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.4 | A101.2 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.4 | E102.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.4 | E102.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.5 | 1596 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.5 | A101.3 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.5 | E102.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.5 | E102.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.6 | 1599 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.6 | A101.4 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.6 | E102.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.6 | E102.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.7 | 1602 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.7 | A101.5 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.7 | E103.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.7 | E103.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.8 | 1605 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.8 | A101.6 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.8 | E103.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.8 | E103.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.9 | 1608 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.9 | A101.7 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.9 | E103.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.9 | E103.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.10 | 1611 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.10 | A102.0 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.10 | E103.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.10 | E103.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.11 | 1614 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.11 | A102.1 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.11 | E104.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.11 | E104.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30102B.12 | 1617 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30102B.12 | A102.2 |  | № 15 П.11 | +24,5
[16 empty] | ZSO GV-TEL30102B.12 | E104.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30102B.12 | E104.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 | +24,5 |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30103.1 | 1620 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30103.1 | A102.3 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30103.1 | E104.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30103.1 | E104.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30103.2 | 1623 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30103.2 | A102.4 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30103.2 | E104.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30103.2 | E104.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30103.3 | 1626 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30103.3 | A102.5 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30103.3 | E105.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30103.3 | E105.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30103.4 | 1629 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30103.4 | A102.6 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30103.4 | E105.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30103.4 | E105.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL30103.5 | 1632 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL30103.5 | A102.7 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL30103.5 | E105.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL30103.5 | E105.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30101E.1 | 1641 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30101E.1 | A103.1 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30101E.1 | E106.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30101E.1 | E106.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30101E.2 | 1644 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30101E.2 | A103.2 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30101E.2 | E106.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30101E.2 | E106.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102G.1 | 1647 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102G.1 | A104.0 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30102G.1 | E107.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102G.1 | E107.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102G.2 | 1650 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102G.2 | A104.1 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30102G.2 | E107.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102G.2 | E107.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102E.1 | 1653 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102E.1 | A103.3 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30102E.1 | E106.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102E.1 | E106.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102E.2 | 1656 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102E.2 | A103.4 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30102E.2 | E106.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102E.2 | E106.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THC30102E.3 | 1659 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THC30102E.3 | A103.5 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-THC30102E.3 | E107.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THC30102E.3 | E107.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TWS30101 | 1692 | Підготовка | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TWS30101 | A100.0 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO GV-TWS30101 | E100.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TWS30101 | E100.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
HC30101 | 1695 | Підготовка | 18011 | SEED CONDITIONER | [11 empty] | LT HC30101 | PEW212 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 16 П.11 | + 14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | TT HC30101_01 | PEW214 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TT HC30101_02 | PEW216 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TT HC30101_03 | PEW218 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TT HC30101_04 | PEW220 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TT HC30101_05 | PEW222 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH HC30101 | E116.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | + 14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | PT HC30101A | PEW346 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV HC30101A | PAW200 | Effebi DNA210AXDR | № 16 П.11
[16 empty] | PT HC30101B | PEW224 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV HC30101B | PAW202 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT HC30101 | PEW226 | E+E Electronic EE300Ex | № 16 П.11
[16 empty] | HT HC30101 (HUMIDITY) | PEW228 |  | № 16 П.11 | + 14,5
HC30102 | 1708 | Підготовка | 18011 | HEATER-CONDITIONER | HC30102 | 6F1 | 200 | 352 А | Прямий пуск 241Q3 | № 8 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 |  |  |  | LT HC30102A | PEW240 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LAHH HC30102A | E130.7 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102A | PEW242 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102B | PEW244 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102A | PAW214 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102B | E131.0 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102C | PEW246 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102B | PAW216 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102C | E131.1 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102C | PEW256 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102D | PEW258 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102C | PAW218 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[5 empty] | HC30102 SC_1 | 243F1 | 2 | 4,6 А | Прямий пуск 243Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 |  |  |  | LAHH HC30102D | E131.2 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102E | PEW260 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102D | PAW220 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102E | E131.3 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102E | PEW262 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102F | PEW264 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102E | PAW222 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102F | E131.4 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102G | PEW266 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102F | PAW224 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[5 empty] | HC30102 SC_2 | 244F1 | 2 | 4,6 А | Прямий пуск 244Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 |  |  |  | TT HC30102G | PEW268 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH HC30102G | E131.5 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102H | PEW270 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102G | PAW226 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102H | E131.6 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | TT HC30102H | PEW272 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102I | PEW274 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102H | PAW228 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102I | E131.7 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102L | PEW276 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[5 empty] | HC30102 SC_3 | 245F1 | 1.5 | 3,4 А | Прямий пуск 245Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 |  |  |  | LGV HC30102I | PAW230 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102L | E132.0 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | TT HC30102L | PEW278 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LT HC30102M | PEW280 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102L | PAW232 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102M | E132.1 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | LT HC30102N | PEW282 | KINAX WT720 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | LGV HC30102M | PAW234 | IMI Norgren PRA/802100/M250 | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3
[16 empty] | LAHH HC30102N | E132.2 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/16
[16 empty] | TT HC30102N | PEW284 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | HC30102 SC_4 | 246F1 | 1.5 | 3,4 А | Прямий пуск 246Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 |  |  |  | SCA HC30102 | E132.3 | IFM IIS703 | № 15 П.11 | +14,5 | L-M / 2-3
[16 empty] | TT HC30102.1 | PEW248 | Termics TS-CTL | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3
[16 empty] | TT HC30102.2 | PEW250 | Termics TS-CTL | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3
[16 empty] | TT HC30102.3 | PEW252 | Termics TS-CTL | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3
[16 empty] | TA HC30102 | PEW446 | FRER MAC040PROG42 | № 8 П.11 | Щитова | Щитова | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA HC30102 | E132.4 |  | № 15 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3
[16 empty] | FAL OIL HC30102 | E132.5 |  | № 15 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3
[16 empty] | PT HC30102A | PEW290 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 | +7,0 | L-M / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV HC30102A | PAW240 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +7,0 | L-M / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT HC30102B | PEW292 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV HC30102B | PAW242 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 16 П.11 | +0,0 | L-M / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/24
HS30102A | 1776 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATORS (сепаратор лушпиння) | HS30102A_1 | 128F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 128Q1 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102A | E119.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102A_2 | 129F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 129Q3 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102A | E120.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102A_3 | 130F1 | 0.5 | - | - | № 12 П.11 | +14,5
HS30102B | 1779 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102B_1 | 133F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 133Q1 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102B | E120.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102B_2 | 134F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 134Q3 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102B | E120.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102B_3 | 135F1 | 0.5 | - | - | № 12 П.11 | +14,5
HS30102C | 1782 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102C_1 | 138F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 138Q1 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102C | E120.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102C_2 | 139F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 139Q3 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102C | E120.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102C_3 | 140F1 | 0.5 | - | - | № 12 П.11 | +14,5
HS30102D | 1785 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102D_1 | 143F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 143Q1 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102D | E120.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102D_2 | 144F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 144Q3 | № 12 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102D | E120.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102D_3 | 145F1 | 0.5 | - | - | № 12 П.11 | +14,5
HS30102E | 1788 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102E_1 | 148F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 148Q1 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102E | E120.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102E_2 | 149F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 149Q3 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102E | E121.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102E_3 | 150F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +14,5
HS30102F | 1791 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102F_1 | 153F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 153Q1 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102F | E121.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102F_2 | 154F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 154Q3 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102F | E121.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102F_3 | 155F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +14,5
HS30102G | 1794 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102G_1 | 158F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 158Q1 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102G | E124.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102G_2 | 159F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 159Q3 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102G | E124.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102G_3 | 160F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +14,5
HS30102H | 1797 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102H_1 | 163F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 163Q1 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102H | E124.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102H_2 | 164F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 164Q3 | № 9 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102H | E124.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102H_3 | 165F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +14,5
HS30102I | 1800 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102I_1 | 168F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 168Q1 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102I | E124.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102I_2 | 169F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 169Q3 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102I | E125.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102I_3 | 170F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +14,5
HS30102L | 1803 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102L_1 | 173F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 173Q1 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102L | E125.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102L_2 | 174F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 174Q3 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102L | E125.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102L_3 | 175F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +14,5
HS30102M | 1806 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102M_1 | 178F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 178Q1 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102M | E125.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102M_2 | 179F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 179Q3 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102M | E125.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102M_3 | 180F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +14,5
HS30102N | 1809 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30102N_1 | 183F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 183Q1 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | LAH HS30102N | E125.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30102N_2 | 184F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 184Q3 | № 10 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | XCA HS30102N | E125.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30102N_3 | 185F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +14,5
HS30103A | 1812 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103A_1 | 187F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 187Q1 | № 10 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LAH HS30103A | E121.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103A_2 | 188F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 188Q3 | № 10 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA HS30103A | E121.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103A_3 | 189F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +7,0
HS30103B | 1815 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103B_1 | 190F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 190Q1 | № 10 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LAH HS30103B | E121.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103B_2 | 191F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 191Q3 | № 10 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA HS30103B | E121.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103B_3 | 192F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +7,0
HS30103C | 1818 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103C_1 | 193F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 193Q1 | № 10 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LAH HS30103C | E122.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103C_2 | 194F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 194Q3 | № 10 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA HS30103C | E122.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103C_3 | 195F1 | 0.5 | - | - | № 10 П.11 | +7,0
HS30103D | 1821 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103D_1 | 196F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 196Q1 | № 9 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LAH HS30103D | E125.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103D_2 | 197F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 197Q3 | № 9 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA HS30103D | E126.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103D_3 | 198F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +7,0
HS30103E | 1824 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103E_1 | 199F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 199Q1 | № 9 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LAH HS30103E | E126.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103E_2 | 200F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 200Q3 | № 9 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA HS30103E | E126.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | HS30103E_3 | 201F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +7,0
HS30103F | 1827 | Підготовка | 18011 | HULLS SEPARATOR (сепаратор лушпиння) | HS30103F_1 | 202F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 202Q1 | № 9 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LAH HS30103F | E126.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[5 empty] | HS30103F_2 | 203F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 203Q3 | № 9 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA HS30103F | E126.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +7,0
[5 empty] | HS30103F_3 | 204F1 | 0.5 | - | - | № 9 П.11 | +7,0
P-D30401 | 1878 | Підготовка | 18011 | PUMP (насос) | P-D30401 | 273F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 273Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 |  |  |  | FT P-D30401 | PEW304 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN80 0-36000 kg/h | № 16 П.11 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/4
P-D30402 | 1879 | Підготовка | 18011 | PUMP (насос) | P-D30402 | 275F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 275Q1 | ? | +0,0 | G-H / 4-5 |  |  |  | FT P-D30402 | PEW322 |  | № 16 П.11 | +0,0
[16 empty] | XV V01-P-D30402 | A104.2 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-D30402 | E108.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-D30402 | E108.1 |  | № 16 П.11
[16 empty] | XV V02-P-D30402 | A104.3 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V02-P-D30402 | E108.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V02-P-D30402 | E108.3 |  | № 16 П.11
P-D30403 | 1886 | Підготовка | 18011 | PUMP (насос) | P-D30403 | 277F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 277Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5
P-DS30401 | 1892 | Підготовка | 18011 | IMPURITY PUMP | P-DS30401 | 276F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 276U1 | № 8 П.11 | +0,0 | H-I / 4-5 |  |  |  | XV V01-P-DS30401 | A104.4 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-DS30401 | E108.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-DS30401 | E108.5 |  | № 16 П.11
[16 empty] | XV V02-P-DS30401 | A104.5 |  | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V02-P-DS30401 | E108.6 |  | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V02-P-DS30401 | E108.7 |  | № 16 П.11
[16 empty] | XV V03-P-DS30401 | A111.7 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V03-P-DS30401 | E145.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V03-P-DS30401 | E145.1 |  | № 16 П.11
P-HC30102 | 1910 | Підготовка | 18011 | PUMP (насос) | P-HC30102 | 242F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 242Q1 | № 8 П.11
PJ-E30404 | 1918 | Підготовка | 18011 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E30405 | 1919 | Підготовка | 18011 | EJECTOR (ежектор)
P-R30401 | 1920 | Підготовка | 18011 | PUMP (насос) | P-R30401 | 274F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 274Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | H-I / 3-4 |  |  |  | XV V01-P-R30401 | A104.6 | Pneumatrol R2518PKS0B | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-R30401 | E109.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | ? |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-R30401 | E109.1 |  | ?
PS30101A | 1924 | Підготовка | 18011 | SMALL PLANSIFTER ROTOSTAR | PS30101A | 213F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 213Q1 | № 11 П.11 | +14,5
PS30101B | 1925 | Підготовка | 18011 | SMALL PLANSIFTER ROTOSTAR | PS30101B | 214F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 214Q1 | № 11 П.11 | +14,5
PS30101C | 1926 | Підготовка | 18011 | SMALL PLANSIFTER ROTOSTAR | PS30101C | 215F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 215Q1 | № 11 П.11 | +14,5
R30401 | 2007 | Підготовка | 18011 | OIL TANK MIXER | R30401 | 272F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 272Q1 | № 8 П.11 | +7,0 |  |  |  |  | LT R30401 | PEW310 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LV R30401 | PAW250 | Fisher FIELDVUE DVC2000 |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH R30401 | E137.6 | FTI51-ABA1GEJ43A1A | № 16 П.11 | +7,0
RT-CS30101A | 2035 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101A | 225F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 225U1 | № 7 П.11 | [5 empty] | SCA RT-CS30101A | E126.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-CS30101B | 2036 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101B | 226F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 226U1 | № 7 П.11 | [5 empty] | SCA RT-CS30101B | E127.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-CS30101C | 2037 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101C | 227F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 227U1 | № 7 П.11 | [5 empty] | SCA RT-CS30101C | E127.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-CS30101D | 2038 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-CS30101D | 228F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 228U1 | № 7 П.11 | [5 empty] | SCA RT-CS30101D | E127.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-D30100 | 2039 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-D30100 | 50F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 50U1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA RT-D30100 | E109.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-FCL30101 | 2048 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FCL30101 | 70F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 70Q1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA RT-FCL30101 | E127.7 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
RT-FCS30101 | 2049 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FCS30101 | 123F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 123Q1 | № 5 П.11 | [5 empty] | SCA RT-FCS30101 | E134.4 | IFM IIS703 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/16
RT-FHWS30101 | 2054 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FHWS30101 | 54F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 54U1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA RT-FHWS30101 | E118.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-FSCA30101 | 2055 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSCA30101 | 107F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 107Q1 | № 4 П.11
RT-FSCA30102 | 2056 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSCA30102 | 109F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 109Q1 | № 4 П.11 | +21 |  |  | 6205 | 6204
RT-FSHS30101A | 2057 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSHS30101A | 117F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 117Q1 | № 5 П.11
RT-FSHS30101B | 2058 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSHS30101B | 119F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 119Q1 | № 5 П.11
RT-FSHS30101C | 2059 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSHS30101C | 121F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 121Q1 | № 5 П.11
RT-FSPS30101A | 2060 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSPS30101A | 219F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 219Q1 | № 12 П.11 | +21,0
RT-FSPS30101B | 2061 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSPS30101B | 221F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 221Q1 | № 12 П.11 | +21,0
RT-FSPS30101C | 2062 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FSPS30101C | 223F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 223Q1 | № 12 П.11 | +21,0
RT-HC30101_1 | 2063 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_1 | 83F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 82U1 | ?
RT-HC30101_2 | 2064 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_2 | 83F2 | 0.75 | 2 А |  | ?
RT-HC30101_3 | 2065 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_3 | 83F3 | 0.75 | 2 А |  | ?
RT-HC30101_4 | 2066 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_4 | 83F4 | 0.75 | 2 А |  | ?
RT-HC30101_5 | 2067 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_5 | 85F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 84U1 | ?
RT-HC30101_6 | 2068 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_6 | 85F2 | 0.75 | 2 А |  | ?
RT-HC30101_7 | 2069 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_7 | 85F3 | 0.75 | 2 А |  | ?
RT-HC30101_8 | 2070 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-HC30101_8 | 85F4 | 0.75 | 2 А |  | ?
RT-SCA30101 | 2073 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SCA30101 | 88F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 88Q1 | № 3 П.11 | +21 |  |  | 6205 | 6204
RT-SCA30102 | 2074 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SCA30102 | 90F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 90Q1 | № 3 П.11
RT-SCC30101A | 2075 | Підготовка | 18011 | ROTARY CONTROL | RT-SCC30101A | 266F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 266Q1 | № 14 П.11 | [5 empty] | SCA RT S-CC30101A | E118.6 | IFM NG500A | ?
[5 empty] | FAN_RT-SCC30101A | 266F2 | 0.09 | 0,45 А | Прямий пуск 266Q2 | ?
RT-SCC30101B | 2076 | Підготовка | 18011 | ROTARY CONTROL | RT-SCC30101B | 267F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 267Q1 | № 14 П.11 | [5 empty] | SCA RT S-CC30101B | E122.4 | IFM NG500A | ?
[5 empty] | FAN_RT-SCC30101B | 267F2 | 0.09 | 0,45 А | Прямий пуск 267Q2 | ?
RT-SFL30101 | 2077 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SFL30101 | 256F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 256Q1 | № 13 П.11
RT-SHC30101 | 2078 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHC30101 | 80F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 80Q1 | № 2 П.11
RT-SHS30102A | 2079 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHS30102A | 112F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 112Q1 | № 5 П.11
RT-SHS30102B | 2080 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHS30102B | 114F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 114Q1 | № 5 П.11
RT-SHS30102C | 2081 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SHS30102C | 116F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 116Q1 | № 5 П.11
RT-SPS30101A | 2082 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SPS30101A | 208F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 208Q1 | № 11 П.11
RT-SPS30101B | 2083 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SPS30101B | 210F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 210Q1 | № 11 П.11
RT-SPS30101C | 2084 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SPS30101C | 212F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 212Q1 | № 11 П.11
RT-TEL30102A | 2088 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TEL30102A | 74F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 74U1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA RT-TEL30102A | E115.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-TWS30101 | 2093 | Підготовка | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TWS30101 | 57F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 57U1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA RT-TWS30101 | E111.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
S30401 | 2106 | Підготовка | 18011 | CENTRIFUGAL SEPARATION | [11 empty] | READY | E138.4 |  |  | +7,0
[16 empty] | FAULT | E138.5 |  |  | +7,0
[16 empty] | PRODUCTION | E138.6 |  |  | +7,0
[16 empty] | START | A111.0 |  |  | +7,0
[16 empty] | PARTIAL DESLUDGING | A111.2 |  |  | +7,0
[16 empty] | TOTAL DESLUDGING | A111.3 |  |  | +7,0
S-CA30101 | 2118 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONE | [11 empty] | LAH S-CA30101 | E118.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-CA30102 | 2119 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONE | [11 empty] | LAH S-CA30102 | E118.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-CC30101A | 2120 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | TT S-CC30101A | PEW294 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAH S-CC30101A | E118.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
S-CC30101B | 2122 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | TT S-CC30101B | PEW296 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAH S-CC30101B | E122.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
S-FL30101 | 2133 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONE | [11 empty] | LAH S-FL30101 | E134.5 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-HC30101 | 2134 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONE | [11 empty] | LAH S-HC30101 | E116.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-HS30102A | 2136 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-HS30102A | E122.5 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-HS30102B | 2137 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-HS30102B | E122.7 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-HS30102C | 2138 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-HS30102C | E123.1 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
SP30101A | 2139 | Підготовка | 18011 | CONTINUOUS EXPELLERS (прес) | SP30101A_1.1 | 1015F1 | 132 | 233 А | Частотний перетворювач 1014U1 | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA SP30101A2 (gear box sensor 1) | E554.3 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[16 empty] | XCA SP30101A3 (gear box sensor 2) | E554.4 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[5 empty] | SP30101A_1.2 | 1016F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA SP30101A4 (gear box sensor 3) | E554.5 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[16 empty] | XCA SP30101A5 (gear box sensor 4) | E554.6 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[5 empty] | SP30101A_1.3 | 1017F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | LAL OIL SP30101A | E554.7 | Hydac fsk-127-2.5/o/-/12 | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/60
[16 empty] | TT SP30101A (GEAR BOX) | PEW572 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[16 empty] | TA SP30101A1.1 | PEW540 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101A1.2 | PEW542 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | SP30101A_1.4 | 1018F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПА. 11 | [5 empty] | TA SP30101A1.3 | PEW544 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101A1.4 | PEW546 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПА. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[11 empty] | +7,0 |  |  |  |  | PT SP30101A | PEW568 | Hydac EDS 3346-3-0016-000-F1 | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/122
[16 empty] | XV V 01-SP30101A | A552.0 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101A_2 | 1019F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 1019U1 | № 1 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | ZSO V 01-SP30101A | E555.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V 01-SP30101A | E555.1 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[5 empty] | SP30101A_6 | 1022F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 1022U1 | № 1 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | XV V 02-SP30101A | A552.1 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V 02-SP30101A | E555.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/119
[5 empty] | SP30101A_3 | 1020F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 1020Q1 | № 1 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | ZSC V 02-SP30101A | E555.3 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
[16 empty] | XV V 03-SP30101A | A552.2 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101A_5 | 1021F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 1021Q1 | № 1 ПА. 11 | +7,0 |  |  |  |  | ZSO V 03-SP30101A | E555.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПА. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V 03-SP30101A | E555.5 |  | № 3 ПА. 11 | +7,0
SP30101B | 2156 | Підготовка | 18011 | CONTINUOUS EXPELLERS (прес) | SP30101B_1.1 | 1515F1 | 132 | 233 А | Частотний перетворювач 1514U1 | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA SP30101B2 (gear box sensor 1) | E560.3 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[16 empty] | XCA SP30101B3 (gear box sensor 2) | E560.4 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[5 empty] | SP30101B_1.2 | 1516F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | XCA SP30101B4 (gear box sensor 3) | E560.5 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[16 empty] | XCA SP30101B5 (gear box sensor 4) | E560.6 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[5 empty] | SP30101B_1.3 | 1517F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | LAL OIL SP30101B | E560.7 | Hydac fsk-127-2.5/o/-/12 | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/60
[16 empty] | TT SP30101B (GEAR BOX) | PEW588 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[16 empty] | TA SP30101B1.1 | PEW576 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101B1.2 | PEW578 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | SP30101B_1.4 | 1518F1 | 132 | 233 А |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | TA SP30101B1.3 | PEW580 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TA SP30101B1.4 | PEW582 | FRER MAC040PROG42 | № 3 ПВ. 11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | PT SP30101B | PEW584 | Hydac EDS 3346-3-0016-000-F1 | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/122
[16 empty] | XV V 01-SP30101B | A560.0 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101B_2 | 1519F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 1519U1 | № 1 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | ZSO V 01-SP30101B | E561.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V 01-SP30101B | E561.1 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[5 empty] | SP30101B_6 | 1522F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 1522U1 | № 1 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | XV V 02-SP30101B | A560.1 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V 02-SP30101B | E561.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/119
[5 empty] | SP30101B_3 | 1520F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 1520Q1 | № 1 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | ZSC V 02-SP30101B | E561.3 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
[16 empty] | XV V 03-SP30101B | A560.2 | Pneumatrol R2518PKS0B | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/120
[5 empty] | SP30101B_5 | 1521F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 1521Q1 | № 1 ПВ. 11 | +7,0 |  |  |  |  | ZSO V 03-SP30101B | E561.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | № 3 ПВ. 11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V 03-SP30101B | E561.5 |  | № 3 ПВ. 11 | +7,0
S-PS30101A | 2173 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-PS30101A | E127.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-PS30101B | 2174 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-PS30101B | E127.6 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-PS30101C | 2175 | Підготовка | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH S-PS30101C | E128.0 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
ST30401 | 2176 | Підготовка | 18011 | SCREENING TANK | ST30401 | 269F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 269U1 | № 8 П.11 | +0,0 | I-L / 4-5 |  |  |  | SCA ST30401 | E137.4 | IFM IIS703 | № 16 П.11 | +0,0 | I-L / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/16
T30101A | 2177 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T30101A | 234F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 234Q1 | № 7 П.11 |  |  |  | 6307 | 6207 | SCA T30101A | E129.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T30101A | E129.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-CL30101A | 2199 | Підготовка | 18011 | SCRPEW CONVEYOR | T-CL30101A | 64F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 64Q1 | № 1 П.11 | +2,3 |  |  |  |  | SCA T-CL30101A | E111.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-CL30101A | E111.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-CL30101C | 2201 | Підготовка | 18011 | SCRPEW CONVEYOR | T-CL30101C | 65F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 65Q1 | № 1 П.11 | +2,3 |  |  |  |  | SCA T-CL30101C | E112.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-CL30101C | E112.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-CS30101 | 2203 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-CS30101 | 233F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 233Q1 | № 7 П.11 | +11,9 |  |  | 6309 | 6209 | XCA T-CS30101 | E129.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | SCA T-CS30101 | E129.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-D30100 | 2205 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-D30100 | 51F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 51Q1 | ? | +2,3 |  |  |  |  | SCA T-D30100 | E109.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D30100 | E109.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102.1A | 2219 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102.1A | 237F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 237Q1 | № 7 П.11 | [5 empty] | SCA T-EL30102.1A | E113.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30102.1A | E113.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102.1B | 2221 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102.1B | 238F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 238Q1 | № 7 П.11 |  |  |  | 6206 | 6205 | SCA T-EL30102.1B | E114.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30102.1B | E114.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102A | 2223 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102A | 76F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 76Q1 | № 2 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | SCA T-EL30102A | E114.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30102A | E114.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102B.1 | 2225 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102B.1 | 77F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 77Q1 | № 2 П.11 | +11,9 |  |  |  |  | SCA T-EL30102B.1 | E115.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-EL30102B.1 | PEW406 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-EL30102B.1 | E115.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30102B.2 | 2227 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30102B.2 | 78F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 78Q1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA T-EL30102B.2 | E115.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-EL30102B.2 | PEW408 | FRER MAC017PROG42 | № 2 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-EL30102B.2 | E115.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30103 | 2229 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30103 | 75F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 75Q1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA T-EL30103 | E115.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30103 | E115.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL30105 | 2231 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL30105 | 240F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 240Q1 | № 7 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | SCA T-EL30105 | E130.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL30105 | E130.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-FL30101A | 2237 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-FL30101A | 253F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 253Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA T-FL30101A | E134.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-FL30101A | E134.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-FL30101B | 2239 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-FL30101B | 254F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 254Q1 | № 13 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | SCA T-FL30101B | E134.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-FL30101B | E134.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +14,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30101A | 2241 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30101A | 86F1 | 18.5 | 35 А | Плавний пуск 86Q1 | № 3 П.11 |  |  |  | 6311 | 6210 | SCA T-HC30101A | E116.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | A-B / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-HC30101A | PEW414 | FRER MAC017PROG42 | ? | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-HC30101A | E116.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30101E | 2243 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30101E | 218F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 218Q1 | № 11 П.11 | +3,5 |  |  |  |  | SCA T-HC30101E | E129.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30101E | E129.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102 | 2245 | Підготовка | 18011 | DISCHARGING SCRPEWS | T-HC30102 | 247F1 | 9.5 | 19 А | Частотний перетворювач 247U1 | № 13 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 |  |  |  | SCA T-HC30102 | E132.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | L-M / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30102 | E132.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102D | 2247 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102D | 236F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 236Q1 | № 7 П.11 | +28 |  |  | 6312 | 6211 | SCA T-HC30102D | E118.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | C-D / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-HC30102D | PEW444 | FRER MAC017PROG42 | ? | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-HC30102D | E119.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102E | 2249 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102E | 249F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 249Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA T-HC30102E | E133.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30102E | E133.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102F | 2251 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102F | 250F1 | 18.5 | 35 А | Плавний пуск 250Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA T-HC30102F | E134.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-HC30102F | PEW468 | FRER MAC017PROG42 | № 13 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | XCA T-HC30102F | E139.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102G | 2253 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102G | 251F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 251Q1 | № 13 П.11 | +10,3 |  |  | 6309 | 6209 | SCA T-HC30102G | E134.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30102G | E135.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HC30102H | 2255 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HC30102H | 252F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 252Q1 | № 13 П.11 | +17,7 |  |  | 6309 | 6209 | SCA T-HC30102H | E135.1 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +17,7 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HC30102H | E135.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +17,7 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HS30102 | 2265 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HS30102 | 186F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 168Q1 | № 10 П.11 | +10,2 |  |  |  |  | SCA T-HS30102 | E121.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +10,2 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HS30102 | E139.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +10,2 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HS30103 | 2267 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HS30103 | 205F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 205Q1 | № 9 П.11 | +3,5 |  |  | 6311 | 6210 | SCA T-HS30103 | E122.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HS30103 | E122.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-PS30101A | 2271 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-PS30101A | 216F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 216Q1 | № 11 П.11 | +11,9 |  |  | 6311 | 6210 | SCA T-PS30101A | E128.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-PS30101A | E128.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-PS30101B | 2273 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-PS30101B | 217F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 217Q1 | № 11 П.11 | +11,9 |  |  | 6307 | 6207 | SCA T-PS30101B | E128.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-PS30101B | E128.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +11,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-SHS30101 | 2275 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-SHS30101 | 206F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 206Q1 | № 9 П.11 | +16,9 |  |  |  |  | SCA T-SHS30101 | E126.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +16,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-SHS30101 | E126.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +16,9 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-SP30101A | 2277 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-SP30101A | 258F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 258Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA T-SP30101A | E135.3 |  | № 15 П.11
[16 empty] | XCA T-SP30101A | E135.4 |  | № 15 П.11
T-SP30101B | 2279 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-SP30101B | 260F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 260Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA T-SP30101B | E135.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-SP30101B | E135.6 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-SP30101C | 2281 | Підготовка | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-SP30101C | 259F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 259Q1 | № 13 П.11 |  |  |  | 6309 | 6209 | SCA T-SP30101C | E135.7 |  | № 15 П.11
[16 empty] | XCA T-SP30101C | E136.0 |  | № 15 П.11
T-ST30401A | 2283 | Підготовка | 18011 | SCRPEW CONVEYOR | T-ST30401A | 270F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 270Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | I-L / 4-5 |  |  |  | SCA T-ST30401A | E137.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
T-ST30401B | 2285 | Підготовка | 18011 | SCRPEW CONVEYOR | T-ST30401B | 271F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 271Q1 | № 8 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 |  |  |  | SCA T-ST30401B | E137.2 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-ST30401B | E137.3 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +0,0 | I-L / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
T-WS30101 | 2299 | Підготовка | 18011 | SCRPEW CONVEYOR | T-WS30101 | 56F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 56Q1 | № 2 П.11 | +12,0 |  |  |  |  | SCA T-WS30101 | E110.7 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +12,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-WS30101 | E111.0 | IFM IG510A | № 15 П.11 | +12,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-WS30101.1 | 2301 | Підготовка | 18011 | SCRPEW CONVEYOR | T-WS30101.1 | 68F1 | 1.1 |  | Прямий пуск 68Q1 | № 2 П.11 | [5 empty] | SCA T-WS30101.1 | E113.4 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-WS30101.1 | E113.5 | IFM IG510A | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
TW-TCS30101 | 2309 | Підготовка | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан)
TW-TEL30102.1A | 2314 | Підготовка | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TEL30102.1A | A100.3 |  | № 15 П.11
[16 empty] | XV_CLS TW-TEL30102.1A | A100.4 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO TW-TEL30102.1A | E100.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TEL30102.1A | E100.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
TW-TFL30101A | 2318 | Підготовка | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TFL30101A | A103.6 |  | № 15 П.11
[16 empty] | XV_OPN TW-TFL30101A | A103.7 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO TW-TFL30101A | E107.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TFL30101A | E107.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
TW-TPS30101A | 2322 | Підготовка | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TPS30101A | A103.0 |  | № 15 П.11
[16 empty] | XV_CLS TW-TPS30101A | A105.0 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO TW-TPS30101A | E105.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TPS30101A | E105.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
TW-TWS30101.1 | 2326 | Підготовка | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TWS30101.1 | A100.1 |  | № 15 П.11
[16 empty] | XV_CLS TW-TWS30101.1 | A100.2 |  | № 15 П.11
[16 empty] | ZSO TW-TWS30101.1 | E100.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TWS30101.1 | E100.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
VE-CA30101A | 2335 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-CA30101A | 99F1 | 30 | 57 А | Плавний пуск 99Q1 | № 4 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | TA VE-CA30101A | PEW428 | FRER MAC017PROG42 | № 4 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-CA30101B | 2336 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-CA30101B | 101F1 | 30 | 57 А | Плавний пуск 101Q1 | № 4 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | TA VE-CA30102A | PEW430 | FRER MAC017PROG42 | № 4 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-CA30102A | 2337 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-CA30102A | 100F1 | 30 | 57 А | Плавний пуск 100Q1 | № 4 П.11 | +0,0 | E-F / 1-2 |  |  |  | TA VE-CA30101B | PEW432 | FRER MAC017PROG42 | № 4 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-CA30102B | 2338 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-CA30102B | 102F1 | 30 | 57 А | Плавний пуск 102Q1 | № 4 П.11 | +0,0 | D-E / 1-2 |  |  |  | TA VE-CA30102B | PEW434 | FRER MAC017PROG42 | № 4 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-ECC30101 | 2339 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-ECC30101 | 265F1 | 7.5 | 15 А | Плавний пуск 265Q1 | № 13 П.11 | +7 |  |  | 6208 | 6206
VE-FCL30101 | 2340 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-FCL30101 | 69F1 | 75 | 131 А | Плавний пуск 69Q1 | № 2 П.11 | [5 empty] | TA VE-FCL30101 | PEW404 | FRER MAC032PROG42 | № 2 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-FCS30101 | 2341 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-FCS30101 | 125F1 | 11 | 21 А | Плавний пуск 125Q1 | № 5 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-FCS30101 | PEW442 | FRER MAC022PROG42 | № 5 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-HC30101 | 2346 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-HC30101 | 81F1 | 45 | 81 А | Плавний пуск 81Q1 | № 2 П.11 | +14,5 |  |  |  |  | TA VE-HC30101 | PEW412 | FRER MAC032PROG42 | № 2 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-HC30102 | 2347 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-HC30102 | 248F1 | 11 | 21 А | Плавний пуск 248Q1 | № 13 П.11 | +21,0
VE-SCA30101 | 2348 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SCA30101 | 87F1 | 45 | 81 А | Плавний пуск 87Q1 | № 3 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SCA30101 | PEW416 | FRER MAC017PROG42 | № 3 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SCA30102 | 2349 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SCA30102 | 89F1 | 45 | 81 А | Плавний пуск 89Q1 | № 3 П.11 | [5 empty] | TA VE-SCA30102 | PEW418 | FRER MAC017PROG42 | № 3 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SCC30101 | 2350 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SCC30101 | 264F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 264Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | TA VE-SCC30101 | PEW472 | FRER MAC017PROG42 | № 13 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SFL30101 | 2351 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SFL30101 | 255F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 255Q1 | № 13 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SFL30101 | PEW470 | FRER MAC017PROG42 | № 13 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHC30101 | 2352 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SHC30101 | 79F1 | 55 | 100 А | Плавний пуск 79Q1 | № 2 П.11 | +21,0 |  |  |  |  | TA VE-SHC30101 | PEW410 | FRER MAC032PROG42 | № 2 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHS30102A | 2353 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SHS30102A | 111F1 111F2 | 200 | 350 А | Плавний пуск 111Q1 | № 5 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SHS30102A | PEW436 | FRER MAC040PROG42 | № 5 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHS30102B | 2354 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SHS30102B | 113F1 113F2 | 200 | 350 А | Плавний пуск 113Q1 | № 6 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SHS30102B | PEW438 | FRER MAC040PROG42 | № 6 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SHS30102C | 2355 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SHS30102C | 115F1 115F2 | 200 | 350 А | Плавний пуск 115Q1 | № 6 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SHS30102C | PEW440 | FRER MAC040PROG42 | № 6 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SP30101 | 2356 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SP30101 | 268F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 268Q1 | № 14 П.11
VE-SPS30101A | 2357 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SPS30101A | 207F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 207Q1 | № 11 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SPS30101A | PEW460 | FRER MAC040PROG42 | № 11 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SPS30101B | 2358 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SPS30101B | 209F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 209Q1 | № 11 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SPS30101B | PEW462 | FRER MAC040PROG42 | № 11 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-SPS30101C | 2359 | Підготовка | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-SPS30101C | 211F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 211Q1 | № 11 П.11 | +28,0 |  |  |  |  | TA VE-SPS30101C | PEW464 | FRER MAC040PROG42 | № 11 П.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
WS30101 | 2360 | Підготовка | 18011 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS30101 | 55F1 | 1 | - | - | № 2 П.11 | [5 empty] | WT WS30101 | PEW200 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/86
[16 empty] | LAH WS30101 | E116.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
WS30101.1 | 2361 | Підготовка | 18011 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS30101.1 | 67F1 | 1 | - | - | № 2 П.11 | [5 empty] | WT WS30101.1 | PEW208 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/86
WATER DOSING | 2394 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | FT PW | PEW308 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
WATER DOSING | 2395 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | FV PW | PAW248 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2399 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PT MS12P | PEW326 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2400 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | TT MS12P | PEW328 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
--- | 2401 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | FT MS12P | PEW330 | E+H Prowirl F200 | № 16 П.11
--- | 2404 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PT MS2P | PEW334 | E+H PMC51-1HNQ3/101 | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2405 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PV MS2P | PAW262 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2406 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PT MS1BP | PEW336 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2407 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PV MS1P | PAW264 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 15 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2408 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PT LS2P | PEW338 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 16 П.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2409 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PV LS2P | PAW266 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 15 П.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
C30201 | 1 | Екстракція | 18010 | HORIZONTAL EXTRACTOR (екстрактор) | C30201-AGI | 26F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 26Q1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | LT C30201 | PEW204 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XEJ1+AEZ1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | TT C30201 | PEW206 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT C30201 | PEW208 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV C30201 | PAW200 |  | № 4 Ек.10 | +7,0
[16 empty] | TT C30201A | PEW210 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | C30201-GDC | 27F1 | 9.2 | 18,1 А | Частотний перетворювач 27U1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | TT C30201D | PEW212 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TT C30201H | PEW214 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | XV V01-B30201AH | A101.5 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-B30201AH | E103.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-B30201AH | E103.3 |  | № 4 Ек.10 | +7,0
[5 empty] | C30201-SCR | 28F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 28Q1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | TT C30201-GDC | PEW440 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | LAH C30201 | E104.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | SCA C30201-AGI | E104.2 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | SCA C30201-SCR | E104.3 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/20
C30301 | 36 | Екстракція | 18010 | DESOLVENTIZER (тостер десольвентайзер) | C30301 | 3F1 | 200 | 352 А | Прямий пуск 60Q3 | [6 empty] | LT C30301D | PEW280 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301D | PEW282 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301D | E106.4 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301E | PEW284 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 | +10,8 |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301E | PEW286 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +10,8 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301E | E106.5 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 | +10,8 |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301F | PEW288 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301F | PEW290 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301F | E107.0 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[5 empty] | SC C30301A | 62F1 | 2.4 | 5 А | Прямий пуск 62Q1 | [6 empty] | LT C30301G | PEW292 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301G | PEW294 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301G | E107.1 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301H | PEW296 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301H | PEW298 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301H | E107.2 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[5 empty] | SC C30301B | 63F1 | 2.4 | 5 А | Прямий пуск 63Q1 | [6 empty] | LT C30301I | PEW300 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301I | PEW302 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301I | E107.3 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301L | PEW304 | KINAX WT720 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301L | PEW306 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | SC C30301C | 64F1 | 2.4 | 5 А | Прямий пуск 64Q1 | [6 empty] | LAHH C30301L | E107.4 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | SCA C30301 | E107.5 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | PT C30301 | PEW308 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV C30301 |  | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT C30301 | PEW310 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV C30301 | PAW232 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
[5 empty] | SC C30301D | 65F1 | 2.4 | 5 А | Прямий пуск 65Q1 | [6 empty] | FAL C30301 | E107.6 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | XCA C30301 (OVER TEMP HYDRAULIC JOINT) | E107.7 | Ex-tech XCWD2102L1 | № 4 Ек.10
[16 empty] | TA C30301 | PEW150 | FRER MAC040PROG42 | - | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TT C30301A | PEW442 | Termics TS-CTL | № 4 Ек.10
[16 empty] | TT C30301B | PEW444 | Termics TS-CTL | № 4 Ек.10
[16 empty] | TT C30301C | PEW446 | Termics TS-CTL | № 4 Ек.10
D17000 | 83 | Екстракція | 18010 | WATER DEGUMMING TANK (резервуар для дегумування води) | D17000 | 92F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 92U1 |  | Вулиця |  |  | 6305 | 6205 | LT D17000 | PEW360 | E+H PMP55-B121JA1MGJCZJA4A+ AEZ1 0-15 mH2O | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH D17000 | E110.3 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D17000 | PEW362 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
D17001A | 86 | Екстракція | 18010 | LECITHIN TANK (резервуар ліцитину) | [11 empty] | LAHH D17001A | E110.5 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D17001A | PEW372 | E+H FMP52-B2ACCACACGK+AEZ1 2000mm | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/111
D17001B | 88 | Екстракція | 18010 | WASHING WATER TANK (резервуар промивної води) | [11 empty] | LAHH D17001B | E110.6 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D17001B | PEW374 | E+H FMP52-B2ACCACACGK+AEZ1 2000mm | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/111
D17002 | 90 | Екстракція | 18010 | OIL DRYER (осушувач води) | [11 empty] | PT D17002 | PEW376 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH D17002 | E110.7 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D17002 | PEW378 | E+H FMD72- BA25AAA2K2KGABCCCYYYYYYA9+AEZ1 | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/19
[16 empty] | LV D17002 | PAW260 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
D30201 | 107 | Екстракція | 18010 | RICH MISCELLA TANK (резервуар збагаченої місцели) | [11 empty] | LAH D30201 | E104.5 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D30201 | PEW222 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 4000mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30202 | 109 | Екстракція | 18010 | STRIPPING COLUMN (зачисна колона) | [11 empty] | LT D30202 | PEW240 | E+H FMD72- BA25AAA2K2KGABCCCYYYYYYA9+AEZ1 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/19
[16 empty] | LV D30202 | PAW216 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30202 | E104.7 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL D30202 | E105.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D30202 | PEW242 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT D30202.1 | PEW244 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PT D30202.2 | PEW246 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/115
D30203 | 116 | Екстракція | 18010 | SOLVENT ABSORPTION COLUMN | [11 empty] | LAL D30203 | E105.3 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
D30204 | 117 | Екстракція | 18010 | ABSORPTION FLUID EVAPORATOR | [11 empty] | LT D30204 | PEW268 | E+H FMD72- BA25AAA2K2KGABCCCYYYYYYA9+AEZ1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/19
[16 empty] | LV D30204 | PAW230 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30204 | E105.4 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL D30204 | E105.5 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D30204 | PEW270 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT D30204 | PEW272 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
D30205 | 123 | Екстракція | 18010 | HEXANE BUFFER TANK | [11 empty] | LT D30205 (S30201) | PEW254 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 2400mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30206A | 124 | Екстракція | 18010 | HEXANE TANK (ємність гексану) | [11 empty] | LT D30206A | PEW274 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 3000mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30206B | 125 | Екстракція | 18010 | HEXANE TANK (ємність гексану) | [11 empty] | LT D30206B | PEW276 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 3000mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30206C | 126 | Екстракція | 18010 | HEXANE TANK (ємність гексану) | [11 empty] | LT D30206C | PEW278 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 3000mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30301 | 127 | Екстракція | 18010 | VAPOURS WASHER | [11 empty] | LT D30301 | PEW324 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 1800mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D30301 | PAW244 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30301 | E108.6 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D30301 | PEW326 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV D30301 | PAW246 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT D30301 | PEW328 | E+H PMP55-B121JA1PGJGTJA1A+ AEZ1 -1 +5 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | FT D30301 | PEW330 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN25 0-4000 kg/h | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV D30301 | PAW248 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D30302 | 135 | Екстракція | 18010 | HYDROCICLONE
D30306 | 141 | Екстракція | 18010 | ALKALINE SOLUTION TANK
D-C30301 | 167 | Екстракція | 18010 | CONDESATE TANK | [11 empty] | LT D-C30301 | PEW312 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1200mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-C30301 | PAW234 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D-E17006A | 177 | Екстракція | 18010 | LUBRIFICANT OIL TANKS | [11 empty] | LAL D-E17006A | E110.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D-E17006A | PEW396 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
D-E17006B | 179 | Екстракція | 18010 | LUBRIFICANT OIL TANKS | [11 empty] | LAH D-E17006B | E110.1 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL D-E17006B | E110.2 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | XV V01-D-E17006B | A102.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-D-E17006B | E109.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-D-E17006B | E109.7 |  | № 4 Ек.10
D-E30205AB | 184 | Екстракція | 18010 | BOTTLE | [11 empty] | LT D-E30205AB | PEW258 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+AEZ1 1600mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-E30205AB | PAW220 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D-E30205AB | E105.2 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
D-NI30201 | 216 | Екстракція | 18010 | NITROGEN TANK
D-S30201 | 217 | Екстракція | 18010 | BOTTLE | [11 empty] | LT D-S30201 | PEW256 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+AEZ1 1600mm | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LAHH D-S30201 | E105.1 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
E17001 | 221 | Екстракція | 18010 | OIL HEATER | [11 empty] | TT E17001 | PEW366 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E17001 | PAW254 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E17002 | 223 | Екстракція | 18010 | OIL HEATER | [11 empty] | TT E17002 | PEW370 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E17002 | PAW258 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E17003 | 225 | Екстракція | 18010 | OIL COOLER | [11 empty] | TT E17003 | PEW380 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E17003 | PAW262 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E17005 | 229 | Екстракція | 18010 | SURFACE CONDENSER
E17006 | 230 | Екстракція | 18010 | THIN-FILM EVAPORATOR | E17006 | 98F1 | 45 | 78,4 А | Плавний пуск 98Q1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | PT E17006 | PEW390 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | VT E17006 | PEW418 | CEMB TR-I 2GD | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/29
[16 empty] | TA E17006 | PEW152 | FRER MAC017PROG42 | № 2 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | PV E17006 | PAW268 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30201 | 234 | Екстракція | 18010 | ECONOMIZER | [11 empty] | FV E30201 | PAW206 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | FT E30201 | PEW224 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN100 0-140000 kg/h | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | TT E30201 | PEW228 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT E30201 | PEW230 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH E30201 | E104.6 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT E30201 | PEW232 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 2500mm | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV E30201 | PAW208 |  | № 4 Ек.10
E30202A | 242 | Екстракція | 18010 | FIRST EVAPORATOR | [11 empty] | TT E30202A | PEW234 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30202A | PAW210 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30202B | 244 | Екстракція | 18010 | SECOND EVAPORATOR | [11 empty] | TT E30202B | PEW236 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30202B | PAW212 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30203 | 246 | Екстракція | 18010 | HEATER | [11 empty] | TT E30203 | PEW238 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30203 | PAW214 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30204 | 248 | Екстракція | 18010 | OIL COOLER | [11 empty] | TT E30204 | PEW252 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30204 | PAW218 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30205A | 250 | Екстракція | 18010 | CONDENSATER
E30205B | 251 | Екстракція | 18010 | CONDENSATER
E30205C | 252 | Екстракція | 18010 | CONDENSATER
E30206 | 253 | Екстракція | 18010 | COOLER
E30207A | 254 | Екстракція | 18010 | HEATER | [11 empty] | TT E30207A | PEW266 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30207A | PAW228 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30207B | 256 | Екстракція | 18010 | HEATER/ECONOMIZER
E30208 | 257 | Екстракція | 18010 | COOLER | [11 empty] | TT E30208 | PEW264 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30208 | PAW226 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30209 | 259 | Екстракція | 18010 | CONDENSATER
E30210 | 260 | Екстракція | 18010 | HEATER | [11 empty] | FT E30210 | PEW216 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN100 0-20000 kg/h | № 4 Ек.10 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV E30210 | PAW202 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT E30210 | PEW218 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +10,8 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30210 | PAW204 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +10,8 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30302 | 264 | Екстракція | 18010 | WATER EVAPORATOR | [11 empty] | TT E30302 | PEW314 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +10,8 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30302 | PAW236 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT E30302 | PEW316 | E+H PMC51-B121JA1KGJGMJA+ AEZ1 -1000 +1000 mbar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | FT E30302 | PEW318 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN25 0-4000 kg/h | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV E30302 | PAW238 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30303 | 269 | Екстракція | 18010 | LIVE STEAM OVERHEATHING | [11 empty] | TT E30303 | PEW320 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30303 | PAW240 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
F30201AB | 320 | Екстракція | 18010 | FILTERS | [11 empty] | PT F30201AB | PEW220 | E+H PMP55-B121JA1PGJGTJA1A+ AEZ1 -1 +5 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
F-S30201AB | 378 | Екстракція | 18010 | AIR BAG FILTER | [11 empty] | PT F-S30201AB | PEW202 |  | № 4 Ек.10
F-S30202A | 379 | Екстракція | 18010 | DOUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202A | PAW276 | SMC IP8100 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/93
[16 empty] | XV V02-F-S30202A | A100.5 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V02-F-S30202A | E101.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V02-F-S30202A | E101.3 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | XV V03-F-S30202A | A100.6 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V03-F-S30202A | E101.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V03-F-S30202A | E101.5 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | XV V04-F-S30202A | A100.7 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V04-F-S30202A | E101.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V04-F-S30202A | E101.7 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | XV V05-F-S30202A | A101.0 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V05-F-S30202A | E102.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V05-F-S30202A | E102.1 |  | № 4 Ек.10
F-S30202B | 394 | Екстракція | 18010 | DOUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202B | PAW278 | SMC IP8100 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/93
[16 empty] | XV V02-F-S30202B | A101.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V02-F-S30202B | E102.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V02-F-S30202B | E102.5 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | XV V03-F-S30202B | A101.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V03-F-S30202B | E102.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V03-F-S30202B | E102.7 |  | № 4 Ек.10
F-S30202AB | 403 | Екстракція | 18010 | DOUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | XV V01-F-S30202AB | A101.4 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-F-S30202AB | E103.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-F-S30202AB | E103.1 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | PT F-S30202AB | PEW202 | E+H PMP55-B121JA1PGJGTJA1A+ AEZ1 -1 +5 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
GV-T30200 | 419 | Екстракція | 18010 | GAS SLIDE GATE | [11 empty] | XV GV-T30200 | A100.1 | SMC 55-CS1FN300-730 | № 4 Ек.10
[16 empty] | ZSO GV-T30200 | E100.2 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 4 Ек.10
[16 empty] | ZSC GV-T30200 | E100.3 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 4 Ек.10
GV-T30300 | 422 | Екстракція | 18010 | GAS SLIDE GATE | [11 empty] | XV GV-T30300 | A101.7 | SMC 55-CS1FN300-730 | № 4 Ек.10
[16 empty] | ZSO GV-T30300 | E106.0 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 4 Ек.10
[16 empty] | ZSC GV-T30300 | E106.1 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 4 Ек.10
NI30201 | 618 | Екстракція | 18010 | NITROGEN PRODUCTION DEVICE | [11 empty] | FT NI | PEW200 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-13 Nm3/h | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | XV V01-NI | A100.0 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-NI | E100.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-NI | E100.1 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | NI-ON | - |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | NI-READY | E112.2 |  | № 4 Ек.10
[16 empty] | NI-FAULT | E112.1 |  | № 4 Ек.10
P-C30201.1A | 625 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1A | 35F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 35Q1
P-C30201.1B | 626 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1B | 36F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 36Q1
P-C30201.1C | 627 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1C | 37F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 37Q1
P-C30201.1D | 628 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1D | 38F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 38Q1
P-C30201.1E | 629 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1E | 39F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 39Q1
P-C30201.1F | 630 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1F | 40F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 40Q1
P-C30201.1G | 631 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1G | 41F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 41Q1
P-C30201.1H | 632 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1H | 42F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 42Q1
P-C30201.1I | 633 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.1I | 43F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 43Q1
P-C30201.2A | 634 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.2A | 31F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 31Q1
P-C30201.2B | 635 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.2B | 32F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 32Q1
P-C30201.2C | 636 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.2C | 33F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 33Q1
P-C30201.2D | 637 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30201.2D | 34F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 34Q1
P-C30301 | 638 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-C30301 | 61F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 61Q1
P-D17000 | 639 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D17000 | 93F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 93Q1 | [6 empty] | FT P-D17000 | PEW364 | E+H Promass E300 | № 4 Ек.10
[16 empty] | FV P-D17000 | PAW252 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
P-D17001A | 641 | Екстракція | 18010 | LECITHIN PUMP (насос лецитину) | P-D17001A | 95F1 | 4 | 8,4 А | Частотний перетворювач 95U1 | № 2 Ек.10
P-D17001B | 643 | Екстракція | 18010 | WATER PUMP (водяний насос) | P-D17001B | 96F1 | 4 | 8,4 А | Частотний перетворювач 96U1 | № 2 Ек.10
P-D17002 | 645 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D17002 | 97F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 97Q1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | FT P-D17002 | PEW384 | E+H Promass E300 | № 4 Ек.10
P-D30201 | 646 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30201 | 47F1 | 30 | 57 А | Плавний пуск 47Q1 | № 2 Ек.10
P-D30202 | 647 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30202 | 51F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 51Q1 | № 1 Ек.10 | [5 empty] | FT P-D30202 | PEW248 | E+H Promass E300 | № 4 Ек.10
P-D30203 | 649 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30203 | 55F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 55Q1 | № 1 Ек.10 | [5 empty] | FT P-D30203 | PEW262 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN50 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV P-D30203 | PAW224 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
P-D30204 | 651 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30204 | 56F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 56Q1 | № 1 Ек.10
P-D30205A | 652 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30205A | 45F1 | 15 | 28 А | Частотний перетворювач 45U1 | № 2 Ек.10
P-D30205B | 653 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30205B | 44F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 44Q1 | № 2 Ек.10
P-D30205C | 654 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30205C | 46F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 46Q1 | № 2 Ек.10
P-D30206A | 656 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30206A | 54F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 54Q1 | № 1 Ек.10
P-D30301 | 657 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30301 | 78F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 78Q2 | № 3 Ек.10
P-D30306 | 661 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-D30306 | 79F1 | 0.55 | 1,6 А | Частотний перетворювач 79U1 | № 3 Ек.10 | [5 empty] | PHT P-D30306 | PEW332 | E+H Liquiline M CM42 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/125
[16 empty] | PHT P-D30306 | - | E+H CPS11D |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/23
P-DE17006A | 673 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-DE17006A | 100F1 | 0.37 | 1 А | Прямий пуск 100Q1 | № 2 Ек.10
P-E17006 | 686 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-E17006 | 99F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 99U1 | № 2 Ек.10 | +0,0 |  |  |  |  | FT P-E17006 | PEW392 | E+H Promass E300 | № 4 Ек.10 | +0,0
[16 empty] | LALL P-E17006 | E111.1 | E+H FTL51C-FBDNBN8G5AA | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
P-E30201 | 691 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-E30201 | 48F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 48Q1 | № 2 Ек.10
P-E30202A | 692 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-E30202A | 49F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 49Q1 | № 1 Ек.10
P-E30202B | 693 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-E30202B | 50F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 50Q1 | № 1 Ек.10
P-E30205AB | 694 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-E30205AB | 53F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 53Q1 | № 1 Ек.10
PJ-C30301 | 695 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор) | [11 empty] | PT C30301L | PEW322 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV PJ-C30301 | PAW242 |  | № 4 Ек.10
PJ-D30202 | 697 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор)
PJ-D30204 | 698 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E17004 | 699 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E17007 | 706 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E30205A.1 | 707 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E30205A.2 | 708 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор) | [11 empty] | XV V01-PJ-E30205A.2 | A101.6 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-PJ-E30205A.2 | E103.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-PJ-E30205A.2 | E103.5 |  | № 4 Ек.10
PJ-E30205B | 711 | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор)
P-S30201 | 718 | Екстракція | 18010 | PUMP (насос) | P-S30201 | 52F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 52Q1 | № 1 Ек.10
R17001 | 776 | Екстракція | 18010 | OIL-WATER DYNAMIC MIXER | R17001 | 94F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 94Q1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | FT R17001 | PEW368 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN25 0-1000 kg/h | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV R17001 | PAW256 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAH R17001 | E110.4 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
RT-C30301A | 782 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301A | 66F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 66U1 | № 3 Ек.10
RT-C30301B | 783 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301B | 67F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 67U1 | № 3 Ек.10
RT-C30301C | 784 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301C | 68F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 68U1 | № 3 Ек.10
RT-C30301D | 785 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301D | 69F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 69U1 | № 3 Ек.10
RT-C30301E | 786 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301E | 70F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 70U1 | № 3 Ек.10
RT-C30301F | 787 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301F | 71F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 71U1 | № 3 Ек.10
RT-C30301G | 788 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301G | 72F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 72U1 | № 3 Ек.10
RT-T30200 | 822 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-T30200 | 25F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 25Q1 | № 1 Ек.10 | [5 empty] | SCA RT-T30200 | E104.1 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
RT-T30300 | 823 | Екстракція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-T30300 | 59F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 59Q1 | № 3 Ек.10 |  |  |  | 6208 | 6208 | SCA RT-T30300 | E106.3 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
S17001 | 832 | Екстракція | 18010 | CENTRIFUGAL SEPARATOR | [11 empty] | FT S17001 | PEW382 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-48 kg/h | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV S17001 | PAW264 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
S30201 | 837 | Екстракція | 18010 | FLORENTINE SEPARATOR
S30202A | 838 | Екстракція | 18010 | HYDROCICLONES | [11 empty] | XV V01-S30202A | A100.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-S30202A | E100.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-S30202A | E100.5 |  | № 4 Ек.10 | +14,7
S30202B | 841 | Екстракція | 18010 | HYDROCICLONES | [11 empty] | XV V01-S30202B | A100.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-S30202B | E100.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-S30202B | E100.7 |  | № 4 Ек.10 | +14,7
S-E17006 | 857 | Екстракція | 18010 | CYCLONE | [11 empty] | PT S-E17006 | PEW388 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV S-E17006 | PAW26 |  | № 4 Ек.10 | +7,0
[16 empty] | XV V01-S-E17006 | A102.1 | Effebi SNA1904XDR | № 4 Ек.10 | +7,0
[16 empty] | ZSO V01-S-E17006 | E109.2 |  | № 4 Ек.10 | +7,0
[16 empty] | ZSC V01-S-E17006 | E109.3 |  | № 4 Ек.10 | +7,0
[16 empty] | LAHH S-E17006 | E111.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | XV V02-S-E17006 | A102.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V02-S-E17006 | E109.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V02-S-E17006 | E109.5 |  | № 4 Ек.10 | +7,0
T30300 | 907 | Екстракція | 18010 | FEED CONVEYOR | T30300 | 58F1 | 30 | 57 А | Частотний перетворювач 58U1 | № 3 Ек.10 |  |  |  | 6310 | 6310 | SCA T30300 | E106.2 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
T-C30201 | 913 | Екстракція | 18010 | EXTRACTION CONVEYOR | T-C30201 | 30F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 30U1 | № 1 Ек.10 | +0,0 |  |  |  |  | SCA T-C30201 | E104.4 | IFM NI501A | № 4 Ек.10 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/20
T-C30301A | 915 | Екстракція | 18010 | DISCHARGE CONVEYOR | T-C30301A | 73F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 73Q1 | № 3 Ек.10 | +0,0 |  |  |  |  | SCA T-C30301A | E108.0 | IFM NG500A | № 4 Ек.10 | +0,0
[16 empty] | XCA T-C30301A | E108.1 | IFM NG500A | № 4 Ек.10 | +0,0
T-C30301B | 917 | Екстракція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-C30301B | 75F1 | 18.5 | 35 А | Прямий пуск 75Q2 | № 3 Ек.10 | +14,7 |  |  | 6310 | 6210 | SCA T-C30301B | E108.4 |  | № 4 Ек.10 | +0,0
[16 empty] | XCA T-C30301B | E108.5 |  | № 4 Ек.10 | +14,7
T-C30301C | 919 | Екстракція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-C30301C | 77F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 77Q1 | № 3 Ек.10 | [5 empty] | SCA T-C30301C | E108.2 |  | № 4 Ек.10 | +14,7
[16 empty] | XCA T-C30301C | E108.3 |  | № 4 Ек.10
T-CC30101 | 921 | Екстракція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-CC30101 | 214F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 214Q1 | № 12 П.10 | +14,7 |  |  | 6210 | 6208 | SCA T-CC30101 | E126.3 |  | № 7 П.10 | +14,7
[16 empty] | XCA T-CC30101 | E126.4 |  | № 7 П.10 | +14,7
VE30201 | 1020 | Екстракція | 18010 | BLOWER | VE30201 | 57F1 | 11 | 21 А | Частотний перетворювач 57U1 | № 2 Ек.10 | [5 empty] | PT VE30201 | PEW260 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV VE30201 | PAW222 |  | № 4 Ек.10
VE30202 | 1022 | Екстракція | 18010 | PURGE FAN | VE30202 | 29F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 29Q1 | № 1 Ек.10
--- | 2364 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PT CW_E | PEW398 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2365 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | TT CW_E | PEW400 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
--- | 2366 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PT CA_E | PEW402 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2367 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | FT MS12E | PEW404 | E+H Prowirl F200 | № 4 Ек.10 | +7,0
--- | 2368 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PT MS12E | PEW406 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2369 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | TT MS12 E | PEW408 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/18
--- | 2370 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PT MS 1E | PEW410 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2371 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PV MS 1E | PAW270 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2372 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PT LSE | PEW412 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2373 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PV LSE | PAW272 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2374 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PT LS1E | PEW414 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2375 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | PV LS1E | PAW274 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2376 | Екстракція | 18010 | [12 empty] | TT LS3E | PEW416 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 4 Ек.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/18
--- | 2377 | Екстракція | 18010 |  | ANA 01 |  | 0.5
--- | 2378 | Екстракція | 18010 |  | LIGHT GLASS |  | 1.2
--- | 2379 | Екстракція | 18010 |  | LIGHT GLASS |  | 1.2
C30201 | 1046 | Екстракція | 18011 | HORIZONTAL EXTRACTOR (екстрактор) | C30201-AGI | 26F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 26Q1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | LT C30201 | PEW202 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XEJ1+AEZ1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | TT C30201 | PEW204 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT C30201 | PEW206 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 5 Ек.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV C30201 | PAW200 |  | № 5 Ек.11 | +7,0
[16 empty] | TT C30201A | PEW208 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | C30201-GDC | 27F1 | 9.2 | 18,1 А | Частотний перетворювач 27U1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | TT C30201D | PEW210 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TT C30201H | PEW212 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 | +7,5 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | XV V01-B30201AH | A102.5 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-B30201AH | E105.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-B30201AH | E105.3 |  | № 5 Ек.11 | +7,0
[5 empty] | C30201-SCR | 28F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 28Q1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | TT C30201-GDC | PEW440 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | LAH C30201 | E106.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | SCA C30201-AGI | E106.2 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | SCA C30201-SCR | E106.3 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/20
C30301 | 1081 | Екстракція | 18011 | DESOLVENTIZER (тостер десольвентайзер) | C30301 | 3F1 | 200 | 352 А | Прямий пуск 60Q3 | ? | [5 empty] | LT C30301D | PEW278 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301D | PEW280 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301D | E108.6 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301E | PEW282 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301E | PEW284 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301E | E108.7 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301F | PEW286 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301F | PEW288 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301F | E109.0 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301G | PEW290 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301G | PEW292 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301G | E109.1 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301H | PEW294 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[5 empty] | SC C30301A | 62F1 | 1.4 | 3,6 А | Прямий пуск 62Q1 | ? | [5 empty] | TT C30301H | PEW296 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301H | E109.2 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30301I | PEW298 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301I | PEW300 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301I | E109.3 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[5 empty] | SC C30301B | 63F1 | 1.4 | 3,6 А | Прямий пуск 63Q1 | ? | [5 empty] | LT C30301L | PEW302 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30301L | PEW304 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30301L | E109.4 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | SCA C30301 | E109.5 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | PT C30301 | PEW306 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[5 empty] | SC C30301C | 64F1 | 2 | 4,6 А | Прямий пуск 64Q1 | ? | [5 empty] | TT C30301 | PEW308 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV C30301 | PAW232 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | FAL C30301 | E109.6 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA C30301 (OVER TEMP HYDRAULIC JOINT) | E109.7 | Ex-tech XCWD2102L1 | № 5 Ек.11
[16 empty] | TA C30301 | PEW150 | FRER MAC040PROG42 | ? | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[5 empty] | SC C30301D | 65F1 | 2 | 4,6 А | Прямий пуск 65Q1 | ? | [5 empty] | TT C30301A | PEW442 | Termics TS-CTL | № 5 Ек.11
[16 empty] | TT C30301B | PEW444 | Termics TS-CTL | № 5 Ек.11
[16 empty] | TT C30301C | PEW448 | Termics TS-CTL | № 5 Ек.11
C30302 | 1113 | Екстракція | 18011 | DRYING/COOLING | C30302 | 81F1 | 30 | 57 А | Прямий пуск 81Q3 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | LT C30302A | PEW332 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30302A | PEW334 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30302A | E111.0 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30302B | PEW336 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30302B | PEW338 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30302B | E111.1 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | LT C30302C | PEW340 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30302C | PEW342 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30302C | E111.2 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[5 empty] | SC C30302A | 82F1 | 1 | 2,4 А | Прямий пуск 82Q1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | LT C30302D | PEW344 | KINAX WT720 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/61
[16 empty] | TT C30302D | PEW346 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | LAHH C30302D | E111.3 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | SCA C30302 | E111.4 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | XCA C30302 (OVER TEMP HYDRAULIC JOINT) | E111.5 | Ex-tech XCWD2102L1 | № 5 Ек.11
[16 empty] | TA C30302 | PEW152 | FRER MAC017PROG42 | № 3 Ек.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
[16 empty] | TT C30302.1 | PEW450 | Termics TS-CTL | № 5 Ек.11
[16 empty] | TT C30302.2 | PEW452 | Termics TS-CTL | № 5 Ек.11
D17000 | 1166 | Екстракція | 18011 | OIL TANK | D17000 | 92F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 92Q1 | № 2 Ек.11 |  |  |  | 305 | 205 | LT D17000 | PEW416 | E+H PMP55-B121JA1MGJCZJA4A+ AEZ1 0-15 mH2O | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH D17000 | E114.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D17000 | PEW360 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
D17001A | 1169 | Екстракція | 18011 | LECITHIN TANK (резервуар ліцитину) | [11 empty] | LAHH D17001A | E114.3 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D17001A | PEW370 | E+H FMP52-B2ACCACACGK+AEZ1 2000mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D17001B | 1171 | Екстракція | 18011 | WASHING WATER TANK (резервуар промивної води) | [11 empty] | LAHH D17001B | E114.4 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D17001B | PEW372 | E+H FMP52-B2ACCACACGK+AEZ1 2000mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D17002 | 1173 | Екстракція | 18011 | OIL DRYER (осушувач води) | [11 empty] | PT D17002 | PEW374 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH D17002 | E114.5 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D17002 | PEW376 | E+H FMD72- BA25AAA2K2KGABCCCYYYYYYA9+AEZ1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/19
[16 empty] | LV D17002 | PAW260 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D30201 | 1185 | Екстракція | 18011 | RICH MISCELLA TANK (резервуар збагаченої місцели) | [11 empty] | LAHH D30201 | E106.5 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D30201 | PEW222 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 4000mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30202 | 1187 | Екстракція | 18011 | STRIPPING COLUMN (зачисна колона) | [11 empty] | LT D30202 | PEW240 | E+H FMD72- BA25AAA2K2KGABCCCYYYYYYA9+AEZ1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/19
[16 empty] | LV D30202 | PAW216 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30202 | E106.7 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL D30202 | E107.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D30202 | PEW242 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT D30202.1 | PEW244 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PT D30202.2 | PEW216 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
D30203 | 1194 | Екстракція | 18011 | SOLVENT ABSORPTION COLUMN | [11 empty] | LAL D30203 | E107.3 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
D30204 | 1195 | Екстракція | 18011 | ABSORPTION FLUID EVAPORATOR | [11 empty] | LT D30204 | PEW266 | E+H FMD72- BA25AAA2K2KGABCCCYYYYYYA9+AEZ1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/19
[16 empty] | LV D30204 | PAW230 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30204 | E107.4 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL D30204 | E107.5 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D30204 | PEW268 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT D30204 | PEW270 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
D30205 | 1201 | Екстракція | 18011 | HEXANE BUFFER TANK | [11 empty] | LT D30205 (S30201) | PEW252 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 2400mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30206D | 1202 | Екстракція | 18011 | HEXANE TANK (ємність гексану) | [11 empty] | LT D30206D | PEW272 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 3000mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30206E | 1203 | Екстракція | 18011 | HEXANE TANK (ємність гексану) | [11 empty] | LT D30206E | PEW274 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 3000mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30206F | 1204 | Екстракція | 18011 | HEXANE TANK (ємність гексану) | [11 empty] | LT D30206F | PEW276 | E+H FMP51-B2ACCAUAA4CGJ+ AEZ1 3000mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
D30301 | 1205 | Екстракція | 18011 | VAPOURS WASHER | [11 empty] | LT D30301 | PEW322 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 1800mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D30301 | PAW244 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D30301 | E110.6 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D30301 | PEW324 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV D30301 | PAW246 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT D30301 | PEW326 | E+H PMP55-B121JA1PGJGTJA1A+ AEZ1 -1 +5 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | FT D30301 | PEW328 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DNB 25 0-4000 kg/h | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV D30301 | PAW248 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D30302 | 1213 | Екстракція | 18011 | HYDROCICLONE
D30306 | 1214 | Екстракція | 18011 | ALKALINE SOLUTION TANK
D-C30301 | 1234 | Екстракція | 18011 | CONDESATE TANK | [11 empty] | LT D-C30301 | PEW310 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1200mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-C30301 | PAW234 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D-E17006A | 1236 | Екстракція | 18011 | LUBRIFICANT OIL TANKS | [11 empty] | LAL D-E17006A | E115.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TT D-E17006A | PEW394 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
D-E17006B | 1238 | Екстракція | 18011 | LUBRIFICANT OIL TANKS | [11 empty] | LAH D-E17006B | E115.1 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL D-E17006B | E115.2 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | XV V01-D-E17006B | A103.7 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-D-E17006B | E113.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-D-E17006B | E113.7 |  | № 5 Ек.11
D-E30205AB | 1243 | Екстракція | 18011 | BOTTLE | [11 empty] | LT D-E30205AB | PEW256 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+AEZ1 1600mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-E30205AB | PAW220 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAHH D-E30205AB | E106.2 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
D-NI30201 | 1286 | Екстракція | 18011 | NITROGEN TANK
D-S30201 | 1287 | Екстракція | 18011 | BOTTLE | [11 empty] | LT D-S30201 | PEW254 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+AEZ1 1600mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LAHH D-S30201 | E106.1 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
E17001 | 1291 | Екстракція | 18011 | OIL HEATER | [11 empty] | TT E17001 | PEW364 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E17001 | PAW254 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E17002 | 1293 | Екстракція | 18011 | OIL HEATER | [11 empty] | TT E17002 | PEW368 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E17002 | PAW258 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E17003 | 1295 | Екстракція | 18011 | OIL COOLER | [11 empty] | TT E17003 | PEW378 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E17003 | PAW262 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E17006 | 1297 | Екстракція | 18011 | THIN-FILM EVAPORATOR | E17006 | 98F1 | 75 | 135 А | Плавний пуск 98Q1 | ? | [5 empty] | PT E17006 | PEW388 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | VT E17006 | PEW420 | CEMB TR-I 2GD | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/29
[16 empty] | PV E17006 | PAW268 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | TA E17006 | PEW158 | FRER MAC017PROG42 | ? | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
E30201 | 1299 | Екстракція | 18011 | ECONOMIZER | [11 empty] | FT E30201 | PEW224 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN100 0-140000 kg/h | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV E30201 | PAW206 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT E30201 | PEW228 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | PT E30201 | PEW230 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAHH E30201 | E106.6 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT E30201 | PEW232 | E+H FMP51-B2ACCABCA4CGJ+ AEZ1 2500mm | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV E30201 | PAW208 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30202A | 1307 | Екстракція | 18011 | FIRST EVAPORATOR | [11 empty] | TT E30202A | PEW234 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30202A | PAW210 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30202B | 1309 | Екстракція | 18011 | SECOND EVAPORATOR | [11 empty] | TT E30202B | PEW236 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30202B | PAW212 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30203 | 1311 | Екстракція | 18011 | HEATER | [11 empty] | TT E30203 | PEW238 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30203 | PAW214 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30204 | 1313 | Екстракція | 18011 | OIL COOLER | [11 empty] | TT E30204 | PEW250 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30204 | PAW218 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30205A | 1315 | Екстракція | 18011 | CONDENSATER
E30205B | 1316 | Екстракція | 18011 | CONDENSATER
E30205C | 1317 | Екстракція | 18011 | CONDENSATER
E30206 | 1318 | Екстракція | 18011 | COOLER
E30207A | 1319 | Екстракція | 18011 | HEATER | [11 empty] | TT E30207A | PEW264 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30207A | PAW228 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30207B | 1321 | Екстракція | 18011 | HEATER/ECONOMIZER
E30208 | 1322 | Екстракція | 18011 | COOLER | [11 empty] | TT E30208 | PEW262 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30208 | PAW226 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30209 | 1324 | Екстракція | 18011 | CONDENSATER
E30210 | 1325 | Екстракція | 18011 | HEATER | [11 empty] | FT E30210 | PEW214 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN100 0-20000 kg/h | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV E30210 | PAW202 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT E30210 | PEW218 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30210 | PAW204 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30301A | 1329 | Екстракція | 18011 | HEATER/ECONOMIZER
E30301B | 1330 | Екстракція | 18011 | HEATER | [11 empty] | TT E30301B | PEW352 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV E30301B | PAW250 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30302 | 1332 | Екстракція | 18011 | WATER EVAPORATOR | [11 empty] | TT E30302 | PEW312 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11
[16 empty] | TV E30302 | PAW236 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | PT E30302 | PEW314 | E+H PMC51-B121JA1KGJGMJA+ AEZ1 -1000 +1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | FT E30302 | PEW316 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN25 0-4000 kg/h | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV E30302 | PAW238 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
E30303 | 1337 | Екстракція | 18011 | LIVE STEAM OVERHEATHING | [11 empty] | TT E30303 | PEW318 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | TV E30303 | PAW240 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
F30201AB | 1418 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT F30201AB | PEW220 | E+H PMP55-B121JA1PGJGTJA1A+ AEZ1 -1 +5 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
F-S30202A | 1503 | Екстракція | 18011 | OUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202A | PAW276 | SMC IP8100 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/93
[16 empty] | V02-F-S30202A XV | A100.5 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V02-F-S30202A ZSO | E101.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V02-F-S30202A ZSC | E101.3 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V03-F-S30202A XV | A100.6 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V03-F-S30202A ZSO | E101.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V03-F-S30202A ZSC | E101.5 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V04-F-S30202A XV | A100.7 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V04-F-S30202A ZSO | E101.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V04-F-S30202A ZSC | E101.7 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V05-F-S30202A XV | A101.0 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V05-F-S30202A ZSO | E102.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V05-F-S30202A ZSC | E102.1 |  | № 5 Ек.11
F-S30202B | 1519 | Екстракція | 18011 | OUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202B | PAW278 | SMC IP8100 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/93
[16 empty] | V02-F-S30202B XV | A101.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V02-F-S30202B ZSO | E102.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V02-F-S30202B ZSC | E102.5 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V03-F-S30202B XV | A101.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V03-F-S30202B ZSO | E102.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V03-F-S30202B ZSC | E102.7 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V04-F-S30202B XV | A101.4 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V04-F-S30202B ZSO | E103.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V04-F-S30202B ZSC | E103.1 |  | № 5 Ек.11
F-S30202C | 1532 | Екстракція | 18011 | OUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202C | PAW280 | SMC IP8100 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/93
[16 empty] | V02-F-S30202C XV | A101.6 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V02-F-S30202C ZSO | E103.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V02-F-S30202C ZSC | E103.5 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V03-F-S30202C XV | A101.7 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V03-F-S30202C ZSO | E103.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V03-F-S30202C ZSC | E103.7 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V04-F-S30202C XV | A102.0 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V04-F-S30202C ZSO | E104.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V04-F-S30202C ZSC | E104.1 |  | № 5 Ек.11
F-S30202D | 1545 | Екстракція | 18011 | OUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202D | PAW282 | SMC IP8100 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/93
[16 empty] | V02-F-S30202D XV | A102.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V02-F-S30202D ZSO | E104.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V02-F-S30202D ZSC | E104.5 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | V03-F-S30202D XV | A102.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V03-F-S30202D ZSO | E104.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V03-F-S30202D ZSC | E104.7 |  | № 5 Ек.11
F-S30202ABCD |  | Екстракція | 18011 | DOUBLE STAGE SELF-CLEANING FILTERS SE | [11 empty] | V01-F-S30202ABCD XV | A102.4 | Pneumatrol C1518PASOBA |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V01-F-S30202ABCD ZSO | E105.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V01-F-S30202ABCD ZSC | E105.1
[16 empty] | PT F-S30202ABCD | PEW200 | E+H PMP55-B121JA1PGJGTJA1A+ AEZ1 -1 +5 bar |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
GV-T30200 | 1572 | Екстракція | 18011 | GAS SLIDE GATE | [11 empty] | GV-T30200 XV | A100.1 | SMC 55-CS1FN300-730 | № 5 Ек.11
[16 empty] | GV-T30200 ZSO | E100.2 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 5 Ек.11
[16 empty] | GV-T30200 ZSC | E100.3 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 5 Ек.11
GV-T30300 | 1575 | Екстракція | 18011 | GAS SLIDE GATE | [11 empty] | GV-T30300 XV | A103.0 | SMC 55-CS1FN300-730 | № 5 Ек.11
[16 empty] | GV-T30300 ZSO | E108.0 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 5 Ек.11
[16 empty] | GV-T30300 ZSC | E108.1 | Ex-tech XCWD2115L2 | № 5 Ек.11
NI30201 | 1836 | Екстракція | 18011 | NITROGEN PRODUCTION DEVICE | [11 empty] | FT NI | PEW418 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-13 Nm3/h |  | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | V01-NI XV | A100.0 | Pneumatrol C1518PASOBA |  | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V01-NI ZSO | E100.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 |  | +14,7 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V01-NI ZSC | E100.1 |  |  | +14,7
[16 empty] | NI-ON | - |  |  | Компресорна
[16 empty] | NI-READY | E105.6 |  |  | Компресорна
[16 empty] | NI-FAULT | E105.7 |  |  | Компресорна
P-C30201.1A | 1843 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1A | 35F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 35Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1B | 1844 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1B | 36F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 36Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1C | 1845 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1C | 37F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 37Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1D | 1846 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1D | 38F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 38Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1E | 1847 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1E | 39F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 39Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1F | 1848 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1F | 40F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 40Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1G | 1849 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1G | 41F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 41Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1H | 1850 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1H | 42F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 42Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.1I | 1851 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.1I | 43F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 43Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.2A | 1852 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.2A | 31F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 31Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.2B | 1853 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.2B | 32F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 32Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.2C | 1854 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.2C | 33F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 33Q1 | № 2 Ек.11
P-C30201.2D | 1855 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30201.2D | 34F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 34Q1 | № 2 Ек.11
P-C30301 | 1856 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-C30301 | 61F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 61Q1 | № 4 Ек.11
P-D17000 | 1857 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D17000 | 93F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 93Q1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | FT P-D17000 | PEW362 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | FV P-D17000 | PAW252 |  | № 5 Ек.11
P-D17001A | 1860 | Екстракція | 18011 | LECITHIN PUMP (насос лецитину) | P-D17001A | 95F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 95Q1 | № 2 Ек.11
P-D17002 | 1864 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D17002 | 96F1 | 15 | 8,4 А | Прямий пуск 96Q1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | FT P-D17002 | PEW382 |  | № 5 Ек.11
P-D30202 | 1866 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30202 | 97F1 | 4 | 28 А | Прямий пуск 97Q2 | № 1 Ек.11 | [5 empty] | FT P-D30202 | PEW246 |  | № 5 Ек.11
P-D30203 | 1868 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30203 | 47F1 | 5.5 | 57 А | Плавний пуск 47Q1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | FT P-D30203 | PEW260 |  | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV P-D30203 | PAW224 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
P-D30204 | 1870 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30204 | 56F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 56Q1 | № 2 Ек.11
P-D30205A | 1871 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30205A | 45F1 | 15 | 28 А | Частотний перетворювач 45U1 | № 2 Ек.11
P-D30205B | 1872 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30205B | 44F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 44Q1 | № 1 Ек.11
P-D30205C | 1873 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30205C | 46F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 46Q1 | № 1 Ек.11
P-D30206B | 1874 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30206B | 54F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 54Q1 | № 2 Ек.11
P-D30301 | 1875 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30301 | 78F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 78Q2 | № 3 Ек.11
P-D30306 | 1876 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-D30306 | 79F1 | 0.55 | 1,6 А | Частотний перетворювач 79U1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | PHT P-D30306 | PEW330 | E+H Liquiline M CM42 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/125
[16 empty] | PHT P-D30306 | - | E+H CPS11D-7BA2G | Поле |  |  | https://t.me/c/1831375367/23
P-DE17006A | 1887 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-DE17006A | 100F1 | 0.37 | 1,33 А | Прямий пуск 100Q1 | № 2 Ек.11
P-E17006 | 1901 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-E17006 | 99F1 | 1.5 | 3,6 А | Частотний перетворювач 99U1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | LALL P-E17006 | E114.7 | E+H FTL51C-FBDNBN8G5AA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | FT P-E17006 | PEW390 |  | № 5 Ек.11
P-E30201 | 1903 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-E30201 | 48F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 48Q1 | № 1 Ек.11
P-E30202A | 1904 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-E30202A | 49F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 49Q1 | № 1 Ек.11
P-E30202B | 1905 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-E30202B | 50F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 50Q1 | № 1 Ек.11
P-E30205AB | 1906 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-E30205AB | 53F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 53Q1 | № 2 Ек.11
PJ-C30301 |  | Екстракція | 18010 | EJECTOR (ежектор) | [11 empty] | PT C30301L | PEW320 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV C30301L | PAW242 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
PJ-D30202 | 1911 | Екстракція | 18011 | EJECTOR (ежектор)
PJ-D30204 | 1912 | Екстракція | 18011 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E30205A.1 | 1913 | Екстракція | 18011 | EJECTOR (ежектор)
PJ-E30205A.2 | 1914 | Екстракція | 18011 | EJECTOR (ежектор) | [11 empty] | XV V01-PJ-E30205A.2 | A102.6 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-PJ-E30205A.2 | E105.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-PJ-E30205A.2 | E105.5 |  | № 5 Ек.11
PJ-E30205B | 1917 | Екстракція | 18011 | EJECTOR (ежектор)
P-S30201 | 1927 | Екстракція | 18011 | PUMP (насос) | P-S30201 | 52F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 52Q1 | № 2 Ек.11
R17001 | 2004 | Екстракція | 18011 | OIL-WATER DYNAMIC MIXER | R17001 | 94F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 94Q1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | FT R17001 | PEW366 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN25 0-1000 kg/h | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV R17001 | PAW256 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | LAH R17001 | E114.2 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
RT-C30301A | 2009 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301A | 66F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 66U1 | № 4 Ек.11
RT-C30301B | 2011 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301B | 67F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 67U1 | № 4 Ек.11
RT-C30301C | 2013 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301C | 68F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 68U1 | № 4 Ек.11
RT-C30301D |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301D | 69F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 69U1 | № 4 Ек.11
RT-C30301E | 2017 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301E | 70F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 70U1 | № 4 Ек.11
RT-C30301F |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301F | 71F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 71U1 | № 4 Ек.12
RT-C30301G | 2021 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30301G | 72F1 | 5.5 | 11 А | Частотний перетворювач 72U1 | № 4 Ек.11
RT-C30302A |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30302A | 83F1 | 4 | 8,4 А | Частотний перетворювач 83U1 | № 3 Ек.11
RT-C30302B |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30302B | 84F1 | 4 | 8,4 А | Частотний перетворювач 84U1 | № 3 Ек.11
RT-C30302C |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30302C | 85F1 | 4 | 8,4 А | Частотний перетворювач 85U1 | № 3 Ек.11
RT-C30302D | 2029 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-C30302D | 86F1 | 4 | 8,4 А | Частотний перетворювач 86U1 | № 3 Ек.11
RT-SC30302A |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SC30302A | 90F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 90Q1 | ? | [5 empty] | SCA RT-SC30302A | E112.5 |  | № 5 Ек.11
RT-SC30302B | 2072 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-SC30302B | 91F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 91Q1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | SCA RT-SC30302B | E112.7 |  | № 5 Ек.11
RT-T30200 |  | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-T30200 | 25F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 25Q1 | ? | [5 empty] | SCA RT-T30200 | E106.1 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
RT-T30300 | 2086 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-T30300 | 59F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 59Q1 | № 4 Ек.11 |  |  |  | 6208 | 6208 | SCA RT-T30300 | E108.5 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
RT-TC30301B | 2087 | Екстракція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TC30301B | 80F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 80Q1 | № 3 Ек.11 |  |  |  | 6206 | 6206 | SCA RT-TC30301B | E110.7 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
S17001 | 2094 | Екстракція | 18011 | CENTRIFUGAL SEPARATOR | [11 empty] | FT S17001 | PEW380 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-48 kg/h | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV S17001 | PAW264 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
S30202A | 2100 | Екстракція | 18011 | HYDROCICLONES | [11 empty] | V01-S30202A XV | A100.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V01-S30202A ZSO | E100.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V01-S30202A ZSC | E100.5 |  | № 5 Ек.11
S30202B | 2103 | Екстракція | 18011 | HYDROCICLONES | [11 empty] | V01-S30202B XV | A100.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | V01-S30202B ZSO | E100.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | V01-S30202B ZSC | E100.7 |  | № 5 Ек.11
S-C30302A | 2115 | Екстракція | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | LAH SC30302A | E112.4 | E+H FTM50-1GG2A8A32AA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-C30302B | 2116 | Екстракція | 18011 | DUST REMOVER CYCLONES | [11 empty] | PT S-C30302B | PEW354 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LAH SC30302B | E112.6 | E+H FTM50-1GG2A8A32AA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
S-E17006 | 2124 | Екстракція | 18011 | CYCLONE | [11 empty] | PT S-E17006 | PEW386 | E+H PMC51-B121JA2KGJGMJA+ AEZ1 0-1000 mbar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV S-E17006 | PAW266 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XV V01-S-E17006 | A103.5 | Effebi SNA1904XDR | № 5 Ек.11
[16 empty] | ZSO V01-S-E17006 | E113.2 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | ZSC V01-S-E17006 | E113.3 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | LAHH S-E17006 | E114.6 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | XV V02-S-E17006 | A103.6 | Pneumatrol C1518PASOBA | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V02-S-E17006 | E113.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V02-S-E17006 | E113.5 |  | № 5 Ек.11
T30300 | 2181 | Екстракція | 18011 | FEED CONVEYOR | T30300 | 58F1 | 30 | 57 А | Частотний перетворювач 58U1 | № 4 Ек.11 |  |  |  | 6310 | 6310 | TA T30300 | - |  | № 4 Ек.11
[16 empty] | SCA T30300 | E108.4 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
T-C30201 | 2183 | Екстракція | 18011 | EXTRACTION CONVEYOR | T-C30201 | 30F1 | 18.5 | 35 А | Частотний перетворювач 30U1 | № 1 Ек.11 | [5 empty] | SCA T-C30201 | E106.4 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
T-C30301A.1 | 2185 | Екстракція | 18011 | DISCHARGE CONVEYOR | T-C30301A.1 | 73F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 73Q1 | № 4 Ек.11 | [5 empty] | SCA T-C30301A.1 | E110.0 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA T-C30301A.1 | E110.1 |  | № 5 Ек.11
T-C30301A.2 | 2187 | Екстракція | 18011 | DISCHARGE CONVEYOR | T-C30301A.2 | 74F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 74Q1 | № 4 Ек.11 | [5 empty] | SCA T-C30301A.2 | E110.2 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA T-C30301A.2 | E110.3 |  | № 5 Ек.11
T-C30301B | 2189 | Екстракція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-C30301B | 75F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 75Q2 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | SCA T-C30301B | E110.4 | IFM NI501A | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/20
[16 empty] | XCA T-C30301B | E110.5 |  | № 5 Ек.11
T-C30302A | 2191 | Екстракція | 18011 | DISCHARGE CONVEYOR | T-C30302A | 87F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 87Q1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | SCA T-C30302A | E111.6 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA T-C30302A | E111.7 |  | № 5 Ек.11
T-C30302B | 2193 | Екстракція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-C30302B | 76F1 | 18.5 | 35 А | Прямий пуск 76Q1 | № 3 Ек.11 |  |  |  | 6310 | 6310/6208 | SCA T-C30302B | E112.0 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA T-C30302B | E112.1 |  | № 5 Ек.11
T-C30302C | 2195 | Екстракція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-C30302C | 77F1 | 11 | 22 А | Прямий пуск 77Q1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | SCA T-C30302C | E112.2 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA T-C30302C | E112.3 |  | № 5 Ек.11
T-CC30101 | 2197 | Екстракція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-CC30101 | 261F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 261Q1 | № 13 П.11 | [5 empty] | SCA T-CC30101 | E136.1 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XCA T-CC30101 | E136.2 |  | № 5 Ек.11
TW-TC30301 | 2305 | Екстракція | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV TW-TC30301 OPN | A103.2 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | XV TW-TC30301 CLS | A103.3 |  | № 5 Ек.11
[16 empty] | ZSO TW-TC30301 | E108.2 | IFM NG500A | № 5 Ек.11
[16 empty] | ZSC TW-TC30301 | E108.3 | IFM NG500A | № 5 Ек.11
VE30201 | 2330 | Екстракція | 18011 | BLOWER | VE30201 | 57F1 | 11 | 21 А | Частотний перетворювач 57U1 | № 2 Ек.11 | [5 empty] | PT VE30201 | PEW258 | E+H PMC51-B121JA1CGJGMJA+ AEZ1 -50 +50 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | PV VE30201 | PAW222 |  | № 5 Ек.11
VE30202 | 2332 | Екстракція | 18011 | PURGE FAN | VE30202 | 29F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 29Q1 | № 1 Ек.11
VE30302B | 2333 | Екстракція | 18011 | FAN (вентилятор) | VE30302B | 88F1 | 75 | 131 А | Плавний пуск 88Q1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | TA VE30302B | PEW154 | FRER MAC032PROG42 | № 3 Ек.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE30303 | 2334 | Екстракція | 18011 | FAN (вентилятор) | VE30303 | 89F1 | 75 | 131 А | Плавний пуск 89Q1 | № 3 Ек.11 | [5 empty] | TA VE30303 | PEW156 | FRER MAC032PROG42 | № 3 Ек.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
--- | 2413 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT CW -E | PEW396 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2414 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | TT CW-E | PEW398 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
--- | 2415 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT CA-E | PEW400 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2416 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | FT MS12E | PEW402 |  | № 5 Ек.11
--- | 2417 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT MS12E | PEW404 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2418 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | TT MS-E | PEW406 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
--- | 2419 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT MS1E | PEW408 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2420 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PV MS1E | PAW270 |  | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2421 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT LSE | PEW410 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2422 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PV LSE | PAW272 |  | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2423 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PT LS1E | PEW412 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2424 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | PV LS1E | PAW274 |  | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
--- | 2425 | Екстракція | 18011 | [12 empty] | TT LS3E | PEW414 | E+H TR10-EBB1CASGG2000 0-400 °C | № 5 Ек.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
--- | 2426 | Екстракція | 18011 |  | ANA 01 |  | 0.5
--- | 2427 | Екстракція | 18011 |  | LIGHT GLASS |  | 1.2
--- | 2428 | Екстракція | 18011 |  | LIGHT GLASS |  | 1.2
D31400 | 159 | Грануляція | 18010 | FEEDING TANK | [11 empty] | LT D31400 | PEW204 | E+H FMP57-B2ACCANBA4GGE+ AEPBZ1 20000mm | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/109
[16 empty] | LAH D31400 | E107.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
D31401A | 161 | Грануляція | 18010 | TANK | [11 empty] | LT D31401A | PEW206 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+AEZ1 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31401A | E108.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
D31401B | 163 | Грануляція | 18010 | TANK | [11 empty] | LT D31401B | PEW212 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+AEZ1 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31401B | E109.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
D31401C | 165 | Грануляція | 18010 | TANK | [11 empty] | LT D31401C | PEW214 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+AEZ1 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31401C | E106.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
E31401A | 275 | Грануляція | 18010 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31401A | 75F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 75Q1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5 |  |  |  | LAH E31401A | E119.2 |  | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5
[16 empty] | LAL E31401A | E119.3 |  | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5
[16 empty] | XCA E31401A (DOOR) | E119.5 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | XV V01-E31401A | A103.0 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO V01-E31401A | E103.0 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO_DISCHARGE GATE_E31401A | E102.4 | Univer DA-0051X | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5
[16 empty] | TT E31401A | PEW248 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
E31401B | 280 | Грануляція | 18010 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31401B | 77F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 77Q1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4 |  |  |  | LAH E31401B | E119.6 |  | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4
[16 empty] | LAL E31401B | E119.7 |  | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4
[16 empty] | XCA E31401B (DOOR) | E120.2 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | XV V01-E31401B | A103.1 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO V01-E31401B | E103.2 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO_DISCHARGE GATE_E31401B | E102.5 | Univer DA-0051X | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4
[16 empty] | TT E31401B | PEW250 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/17
E31401C | 285 | Грануляція | 18010 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31401C | 79F1 | 1.1 | 2,7 А | Прямий пуск 79Q1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3 |  |  |  | LAH E31401C | E120.3 |  | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3
[16 empty] | LAL E31401C | E120.4 |  | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3
[16 empty] | XCA E31401C (DOOR) | E120.6 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | XV V01-E31401C | A103.2 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO V01-E31401C | E103.4 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO_DISCHARGE GATE_E31401C | E102.6 | Univer DA-0051X | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3
[16 empty] | TT E31401C | PEW252 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
EL31401A | 308 | Грануляція | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL31401A | 46F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 46Q1 | № 8 Гр.10 |  | M-N / 3-4 |  |  |  | SCA EL31401A | E104.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL31401A | E104.7 |  | № 10 Гр.10 |  | M-N / 3-4
[16 empty] | ZSE EL31401A_DX | E105.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL31401A_SX | E105.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL31401A | PEW400 | FRER MAC022PROG42 | № 8 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
EL31401B.1 | 312 | Грануляція | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL31401B.1 | 47F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 47Q1 | № 8 Гр.10 |  | M-N / 1-2 |  |  |  | SCA EL31401B.1 | E106.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL31401B.1 | E106.3 |  | № 10 Гр.10 |  | M-N / 1-2
[16 empty] | ZSE EL31401B.1_DX | E106.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL31401B.1_SX | E106.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL31401B.1 | PEW402 | FRER MAC022PROG42 | № 8 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
EL31401B.2 | 316 | Грануляція | 18010 | ELEVATOR (норія) | EL31401B.2 | 48F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 48Q1 | № 8 Гр.10 | +32 | M-N / 1-2 |  | 6310 | 6210 | SCA EL31401B.2 | E107.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA EL31401B.2 | E107.5 |  | № 10 Гр.10 |  | M-N / 1-2
[16 empty] | ZSE EL31401B.2_DX | E107.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSE EL31401B.2_SX | E107.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA EL31401B.2 | PEW404 | FRER MAC022PROG42 | № 8 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
FH-HC31401D | 328 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-HC31401D | E114.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-HC31401D | E115.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-HC31401D | PEW224 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-HM31401A | 337 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAHH FH-HM31401A | E109.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-HM31401B | 340 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAHH FH-HM31401B | E109.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-HM31401B | E109.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-HM31401B | E110.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-HM31401C | 343 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAHH FH-HM31401C | E110.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-HM31401C | E110.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-HM31401C | E110.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
F-HM31401 | 346 | Грануляція | 18010 | AIR BAG FILTER | F-HM31401 | 82F1 | 0.04 | - | - | № 7 Гр.10 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-HM31401 | E114.3 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
FH-PT31401A | 348 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31401A | E115.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31401A | E115.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31401A | PEW230 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-PT31401B | 351 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31401B | E116.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31401B | E116.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31401B | PEW236 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-PT31401C | 354 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31401C | E117.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31401C | E118.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31401C | PEW242 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-WS31401A | 370 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401A | E104.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401A.1 | 371 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401A.1 | E104.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401B | 372 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401B | E105.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +7,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401B.1 | 373 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401B.1 | E105.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401C | 374 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401C | E121.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401C.1 | 375 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401C.1 | E121.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401D | 376 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401D | E121.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31401D.1 | 377 | Грануляція | 18010 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31401D.1 | E121.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
GV-TEL31401A | 465 | Грануляція | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL31401A | A100.1 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO GV-TEL31401A | E100.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL31401A | E100.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL31401B | 468 | Грануляція | 18010 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TEL31401B | A100.0 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO GV-TEL31401B | E100.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL31401B | E100.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
HC31401.1 | 532 | Грануляція | 18010 | HEATER CONDITIONER | HC31401.1 ( HC31401D.1 ) | 93F1 | 11 | 21 А | Частотний перетворювач 93U1 | № 9 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 |  |  |  | TV HC31401.1 ( TV HC31401D.1 ) | PAW200 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT HC31401.1 ( TT HC31401D.1 ) | PEW226 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
HC31401.2 | 535 | Грануляція | 18010 | HEATER CONDITIONER | HC31401.2 ( HC31401D.2 ) | 94F1 | 15 | 28 А | Частотний перетворювач 94U1 | № 9 Гр.10 | +11,0 | N-O / 5 |  |  |  | TV HC31401.2 ( TV HC31401D.2 ) | PAW202 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT HC31401.2 ( TT HC31401D.2 ) | PEW228 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | SCA HC31401.2 ( SCA HC31401D.2 ) | E114.6 | Turck 1817B | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/27
HM31401A | 538 | Грануляція | 18010 | HAMMER MILL (дробілка) | HM31401A.1 | 87F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 87U1 | № 1 Гр.10 | +22,0 |  |  |  |  | HM31401A_1 (BEARING TEMP. 1) | PEW264 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | HM31401A_2 (BEARING TEMP. 2) | PEW266 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | XCA HM31401A.1 | E109.5 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | XCA HM31401A_VIBR | E111.1 | Robertshaw Euro 366 CS/INVR-366L | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/131
[5 empty] | HM31401A.2 | 113F1 | 160 | 285 А | Частотний перетворювач 88U1 | № 1 Гр.10 | +22,0 |  |  |  |  | XV FLOW DIRECTOR HM31401A OPN | A100.2 | Automatic valve USA L2103ABWW-DBZ | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | XV FLOW DIRECTOR HM31401A CLS | A100.3 |  | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | ZSO FLOW DIRECTOR HM31401A | E100.4 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | ZSC FLOW DIRECTOR HM31401A | E100.5 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
HM31401B | 546 | Грануляція | 18010 | HAMMER MILL (дробілка) | HM31401B.1 | 89F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 89U1 | № 2 Гр.10 | +22,0 |  |  |  |  | HM31401B_1 (BEARING TEMP. 1) | PEW268 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | HM31401B_2 (BEARING TEMP. 2) | PEW272 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | XCA HM31401B.1 | E110.1 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | XCA HM31401B_VIBR | E111.5 | Robertshaw Euro 366 CS/INVR-366L | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/131
[5 empty] | HM31401B.2 | 114F1 | 160 | 285 А | Частотний перетворювач 90U1 | № 2 Гр.10 | +22,0 |  |  |  |  | XV FLOW DIRECTOR HM31401B OPN | A100.4 | Automatic valve USA L2103ABWW-DBZ | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | XV FLOW DIRECTOR HM31401B CLS | A100.5 |  | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | ZSO FLOW DIRECTOR HM31401B | E100.6 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | ZSC FLOW DIRECTOR HM31401B | E100.7 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
HM31401C | 554 | Грануляція | 18010 | HAMMER MILL (дробілка) | HM31401C.1 | 91F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 91U1 | № 3 Гр.10 | +22,0 |  |  |  |  | HM31401C_1 (BEARING TEMP. 1) | PEW274 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | HM31401C_2 (BEARING TEMP. 2) | PEW276 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | XCA HM31401C.1 | E110.5 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | XCA HM31401C_VIBR | E112.2 | Robertshaw Euro 366 CS/INVR-366L | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/131
[5 empty] | HM31401C.2 | 115F1 | 160 | 285 А | Частотний перетворювач 92U1 | № 3 Гр.10 | +22,0 |  |  |  |  | XV FLOW DIRECTOR HM31401C OPN | A100.6 | Automatic valve USA L2103ABWW-DBZ | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | XV FLOW DIRECTOR HM31401C CLS | A100.7 |  | № 10 Гр.10 | +22,0
[16 empty] | ZSO FLOW DIRECTOR HM31401C | E101.0 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | ZSC FLOW DIRECTOR HM31401C | E101.1 | IFM IG001A | № 10 Гр.10 | +22,0 |  | https://t.me/c/1831375367/74
M31401 | 616 | Грануляція | 18010 | HULLS HOMOGENIZER | M31401.1 ( MX31401.1 ) | 64F1 | 30 | 57 А | Частотний перетворювач 64U1 | № 9 Гр.10 | [5 empty] | LAH M31401.1 | E112.3 | CAMLogic PFG-05 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/132
[5 empty] | M31401.2 ( MX31401.2 ) | 65F1 | 30 | 57 А | Частотний перетворювач 65U1 | № 9 Гр.10 | [5 empty] | LAH M31401.2 | E112.4 | CAMLogic PFG-05 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/132
PT31401A | 719 | Грануляція | 18010 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31401A.1 | 95F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 95U1 | № 4 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 |  |  |  | XCA PT31401A.1 (SAFETY SHEARPIN) | E115.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA PT31401A.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E115.4 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | SCA PT31401A.1_FEEDER | E115.5 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | LAL PT31401A_OIL | E115.6 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/15
[5 empty] | PT31401A.2 | 96F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 96Q1 | № 4 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 |  |  |  | FSL PT31401A_OIL | E115.7 | AKRON Electric | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | TSL PT31401A_OIL | E116.0 | Wika TAGDN 14159579 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | TSH PT31401A_OIL | E116.1 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | TT PT31401A_DX ROLL | PEW208 | E+H RIA45-A1C1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/133
[5 empty] | PT31401A.3 | 97F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 98Q2 Плавний пуск 98Q1 | № 4 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 |  |  |  | TT PT31401A_SX ROLL | PEW210 | E+H RIA45-A1C1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/133
[16 empty] | XV PT31401A_GREASING | A102.3 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31401A_GREASING | E116.2 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | LAL PT31401A_GRESING | E116.3 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[5 empty] | PT31401A.4 | 99F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 99Q1 | № 4 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 |  |  |  | XV XV_PT31401A DOOR PISTON DUMP VALVE | A101.2 | Festo 536931 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | ZSO XV_PT31401A DOOR PISTON DUMP VALVE | E101.4 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | ZSC XV_PT31401A DOOR PISTON DUMP VALVE | E101.5 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5
[16 empty] | TT PT31401A | PEW232 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | PT31401A.5 | 100F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 100Q1 | № 4 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 |  |  |  | TV PT31401A | PAW204 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | FT PT31401A | PEW234 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31401A | PAW206 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31401A.3 | PEW412 | Frer MAC040PROG42 | № 4 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
PT31401B | 738 | Грануляція | 18010 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31401B.1 | 101F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 101U1 | № 5 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 |  |  |  | XCA PT31401B.1 (SAFETY SHEARPIN) | E116.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA PT31401B.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E116.7 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | SCA PT31401B.1_FEEDER | E117.0 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | LAL PT31401B_OIL | E117.1 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/15
[5 empty] | PT31401B.2 | 102F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 102Q1 | № 5 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 |  |  |  | FSL PT31401B_OIL | E117.2 | AKRON Electric | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | TSL PT31401B_OIL | E117.4 | Wika TAGDN 14159579 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | TSH PT31401B_OIL | E117.3 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | TT PT31401B_DX ROLL | PEW216 | E+H RIA45-A1C1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/133
[5 empty] | PT31401B.3 | 103F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 104Q2 Плавний пуск 104Q1 | № 5 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 |  |  |  | TT PT31401B_SX ROLL | PEW218 | E+H RIA45-A1C1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/133
[16 empty] | XV PT31401B_GREASING | A102.4 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31401B_GREASING | E117.5 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | LAL PT31401B_GRESING | E117.6 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[5 empty] | PT31401B.4 | 105F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 105Q1 | № 5 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 |  |  |  | XV XV_PT31401B DOOR PISTON DUMP VALVE | A101.3 | Festo 536931 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | ZSO XV_PT31401B DOOR PISTON DUMP VALVE | E101.6 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | ZSC XV_PT31401B DOOR PISTON DUMP VALVE | E101.7 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4
[16 empty] | TT PT31401B | PEW238 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | PT31401B.5 | 106F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 106Q1 | № 5 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 |  |  |  | TV PT31401B | PAW208 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | FT PT31401B | PEW240 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31401B | PAW210 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31401B.3 | PEW414 | Frer MAC040PROG42 | № 5 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
PT31401C | 757 | Грануляція | 18010 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31401C.1 | 107F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 107U1 | № 6 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 |  |  |  | XCA PT31401C.1 (SAFETY SHEARPIN) | E118.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA PT31401C.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E118.2 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | SCA PT31401C.1_FEEDER | E118.3 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | LAL PT31401C_OIL | E118.4 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/15
[5 empty] | PT31401C.2 | 108F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 108Q1 | № 6 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 |  |  |  | FSL PT31401C_OIL | E118.5 | AKRON Electric | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | TSL PT31401C_OIL | E118.6 | Wika TAGDN 14159579 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | TSH PT31401C_OIL | E118.7 |  | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | TT PT31401C_DX ROLL | PEW220 | E+H RIA45-A1C1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/133
[5 empty] | PT31401C.3 | 109F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 110Q2 Плавний пуск 110Q1 | № 6 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 |  |  |  | TT PT31401C_SX ROLL | PEW222 | E+H RIA45-A1C1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/133
[16 empty] | XV PT31401C_GREASING | A102.5 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31401C_GREASING | E119.0 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | LAL PT31401C_GRESING | E119.1 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[5 empty] | PT31401C.4 | 111F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 111Q1 | № 6 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 |  |  |  | XV XV_PT31401C DOOR PISTON DUMP VALVE | A101.4 | Festo 536931 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | ZSO XV_PT31401C DOOR PISTON DUMP VALVE | E102.0 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | ZSC XV_PT31401C DOOR PISTON DUMP VALVE | E102.1 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3
[16 empty] | TT PT31401C | PEW244 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/17
[5 empty] | PT31401C.5 | 112F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 112Q1 | № 6 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 |  |  |  | TV PT31401C | PAW212 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | FT PT31401C | PEW246 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31401C | PAW214 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.10 | +7,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31401C.3 | PEW416 | Frer MAC040PROG42 | № 6 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
RT-D31401B | 796 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-D31401B | 56F1 | 3 | 6,3 А | Частотний перетворювач 56U1 | № 9 Гр.10 | [5 empty] | SCA RT-D31401B | E109.1 |  | № 10 Гр.10
RT-D31401C | 797 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-D31401C | 57F1 | 3 | 6,3 А | Частотний перетворювач 57U1 | № 9 Гр.10 | [5 empty] | SCA RT-D31401C | E106.1 |  | № 10 Гр.10
RT-E31401A | 798 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31401A | 74F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 74Q1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3 |  |  |  | SCA RT-E31401A | E119.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-E31401B | 799 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31401B | 76F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 76Q1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4 |  |  |  | SCA RT-E31401B | E120.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-E31401C | 800 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31401C | 78F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 78Q1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5 |  |  |  | SCA RT-E31401C | E120.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-FHM31401 | 803 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FHM31401 | 81F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 81Q1 | ?
RT-M31401.1 | 811 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-M31401.1 ( RT-MX31401.1 ) | 66F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 66U1 | № 9 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 |  |  |  | SCA RT-M31401.1 | E112.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-M31401.2 | 812 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-M31401.2 ( RT-MX31401.2 ) | 67F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 67U1 | № 9 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 |  |  |  | SCA RT-M31401.2 | E112.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-M31401.3 | 813 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-M31401.3 ( RT-MX31401.3 ) | 68F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 68U1 | № 9 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 |  |  |  | SCA RT-M31401.3 | E112.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-TEL31401A.1 | 825 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TEL31401A.1 | 53F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 53U1 | № 9 Гр.10 | [5 empty] | SCA RT-TEL31401A.1 | E108.4 |  | № 10 Гр.10
RT-TEL31401A.2 | 826 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TEL31401A.2 | 54F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 54U1 | ? | [5 empty] | SCA RT-TEL31401A.2 | E108.5 |  | № 10 Гр.10
RT-THM31401A | 827 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-THM31401A | 59F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 59Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA RT-THM31401A | E122.0 |  | № 10 Гр.10
RT-THM31401B | 828 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-THM31401B | 61F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 61Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA RT-THM31401B | E122.1 |  | № 10 Гр.10
RT-THM31401C | 829 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-THM31401C | 63F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 63Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA RT-THM31401C | E122.2 |  | № 10 Гр.10
RT-TM31401A | 830 | Грануляція | 18010 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TM31401A ( RT-TMX31401A ) | 72F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 72Q1 | № 9 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 |  |  |  | SCA RT-TM31401A | E113.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
T31400A | 909 | Підготовка- Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T31400A | 40F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 40Q1 | № 8 Гр.10 | +11,0 | M-N / 3-4 |  |  |  | SCA T31400A | E104.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T31400A | E104.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +11,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
T31400B | 911 | Підготовка- Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T31400B | 43F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 43Q1 | № 8 Гр.10 | +11,0 | M-N / 1-2 |  |  |  | SCA T31400B | E105.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T31400B | E105.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +11,0 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
T-D31400 | 933 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-D31400 | 50F1 | 3 | 6,4 А | Частотний перетворювач 50U1 | № 7 Гр.10 | +3,2 | M-N / 2-3 |  |  |  | SCA T-D31400 | E107.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D31400 | E107.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
T-E31401A | 935 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-E31401A | 83F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 83Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA T-E31401A | E120.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-E31401A | E121.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-E31401A | PEW408 | FRER MAC017PROG42 |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
T-E31401B | 937 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-E31401B | 84F1 | 22 | 35 А | Плавний пуск 84Q1 | № 7 Гр.10 | +32 |  |  | 6310 | 6210 | SCA T-E31401B | E121.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +0,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-E31401B | E121.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-E31401B | PEW410 | FRER MAC017PROG42 |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
T-EL31401A | 949 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL31401A | 52F1 | 9.5 | 18 А | Прямий пуск 52Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA T-EL31401A | E108.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL31401A | E108.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL31401B.1 | 951 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL31401B.1 | 49F1 | 9.5 | 19 А | Прямий пуск 49Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA T-EL31401B.1 | E106.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL31401B.1 | E106.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL31401B.2 | 953 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL31401B.2 | 51F1 | 4 | 8,4 А | Прямий пуск 51Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | SCA T-EL31401B.2 | E108.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL31401B.2 | E108.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-FHM31401 |  | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-FHM31401 |  | 2.2 | 5,16 А |  |  | +19,0 |  |  |  |  | SCA T-FHM31401 | E122.3 |  | № 10 Гр.10 | +19,0
[16 empty] | XCA T-FHM31401 | E122.4 |  | № 10 Гр.10 | +19,0
T-HM31401A | 963 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HM31401A | 58F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 58Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | LAH T-HM31401A | E110.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | SCA T-HM31401A | E110.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HM31401A | E111.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HM31401B | 966 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HM31401B | 60F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 60Q1 | № 7 Гр.10 | [5 empty] | LAH T-HM31401B | E111.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | SCA T-HM31401B | E111.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HM31401B | E111.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HM31401C | 969 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HM31401C | 62F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 62Q1 | № 7 Гр.10 | +19,0 |  |  |  |  | LAH T-HM31401C | E111.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +19,0 |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | SCA T-HM31401C | E112.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +19,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HM31401C | E112.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +19,0 |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-M31401A | 976 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-M31401A ( T-MX31401A ) | 69F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 69Q1 | ? | +13,4 | N-O / 4-5 |  |  |  | SCA T-M31401A | E113.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-M31401A | E113.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | LAH T-M31401A | E114.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.10 | +13,4 |  | https://t.me/c/1831375367/112
T-M31401B | 979 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-M31401B ( T-MX31401B ) | 70F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 70Q1 | ? | +11,0 | M-N / 4-5 |  |  |  | SCA T-M31401B | E113.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-M31401B | E113.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +11,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
T-M31401C | 982 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-M31401C ( T-MX31401C ) | 71F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 71Q1 | ? | +11,0 | N-O / 2-3 |  |  |  | SCA T-M31401C | E113.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-M31401C | E113.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +11,0 | N-O / 2-3 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | LAH T-M31401C | E114.2 | E+H FTE20-BI13AB11 |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
T-M31401D | 984 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-M31401D ( T-MX31401D ) | 73F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 73Q1 | № 9 Гр.10 | +13,4 | N-O / 3-4 |  |  |  | SCA T-M31401D | E113.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-M31401D | E114.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +13,4 | N-O / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
TW-E31401 | 1000 | Грануляція | 18010 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV TW-E31401 OPN | A101.5 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | XV TW-E31401 CLS | A101.6 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO TW-E31401 | E102.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-E31401 | E102.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
T-WS31401A | 1008 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-WS31401A | 42F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 42Q1 | № 8 Гр.10 | +3,2 | N-O / 3-4 |  |  |  | SCA T-WS31401A | E104.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-WS31401A | E104.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
T-WS31401B | 1010 | Грануляція | 18010 | CONVEYOR (конвеєр) | T-WS31401B | 45F1 | 3 | 6,4 А | Прямий пуск 45Q1 | № 8 Гр.10 | +3,2 | N-O / 1-2 |  |  |  | SCA T-WS31401B | E105.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-WS31401B | E105.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.10 | +3,2 | M-N / 1-2 | https://t.me/c/1831375367/21
TW-THM31401 | 1012 | Грануляція | 18010 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-THM31401 | A101.0 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | XV_CLS TW-THM31401 | A101.1 |  | № 10 Гр.10
[16 empty] | ZSO TW-THM31401 | E101.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-THM31401 | E101.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
VE-FHM31401 | 1026 | Грануляція | 18010 | FAN (вентилятор) | VE-FHM31401 | 80F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 80Q1 | [6 empty] | TA VE-FHM31401 | PEW406 | FRER MAC032PROG42 |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/116
WS31401A | 1039 | Грануляція | 18010 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS31401A | 41F1 | 0.2 | - | - | № 8 Гр.10 | +7,0 |  |  |  |  | WT WS31401A | PEW200 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 10 Гр.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/86
WS31401B | 1040 | Грануляція | 18010 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS31401B | 44F1 | 0.2 | - | - | № 8 Гр.10 | +7,0 | M-N / 1-2 |  |  |  | WT WS31401B | PEW202 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 10 Гр.10 | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/86
WS31401C | 1041 | Грануляція | 18010 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS31401C | 85F1 | 0.2 | - | - | № 7 Гр.10 | [5 empty] | WT WS31401C | PEW254 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/86
WS31401D | 1042 | Грануляція | 18010 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS31401D | 86F1 | 0.2 | - | - | № 7 Гр.10 | [5 empty] | WT WS31401D | PEW256 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 10 Гр.10 |  |  | https://t.me/c/1831375367/86
D31402A | 1226 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPERS | [11 empty] | LT D31402A | PEW200 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31402A | E108.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
D31402B | 1228 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPERS | [11 empty] | LT D31402B | PEW202 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31402B | E109.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
D31402C | 1230 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LT D31402C | PEW204 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31402C | E109.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
D31402D | 1232 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LT D31402D | PEW206 | E+H FMR57-B2ACCABDA6XCJ1+ AEZ1 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/124
[16 empty] | LAH D31402D | E109.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
E31402A | 1346 | Грануляція | 18011 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31402A_HU | 67F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 67Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 |  |  |  | LAH E31402A | E118.6 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | LAL E31402A | E118.7 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | XCA E31402A | E119.1 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | TT E31402A | PEW236 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | ZSO E31402A | E105.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSC E31402A | E105.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | E31402A | 68F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 68Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 |  |  |  | XV-E31402A.2 | A104.0 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5
[16 empty] | XV-E31402A.3 | A104.1 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5
[16 empty] | LAL E31402A.1 (PNEUMATIC OIL) | E122.2 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5
[16 empty] | XV-E31402A.1 (LINE VALVE) | A104.2 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5
[16 empty] | XV-E31402A.4 | A104.3 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5
E31402B | 1357 | Грануляція | 18011 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31402B_HU | 70F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 70Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 |  |  |  | LAH E31402B | E119.2 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | LAL E31402B | E119.3 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | XCA E31402B | E119.5 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | TT E31402B | PEW238 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | ZSO E31402B | E105.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSC E31402B | E105.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | E31402B | 71F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 71Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 |  |  |  | XV-E31402B.2 | A104.4 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6
[16 empty] | XV-E31402B.3 | A104.5 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6
[16 empty] | LAL E31402B.1 (PNEUMATIC OIL) | E122.3 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6
[16 empty] | XV-E31402B.1 (LINE VALVE) | A104.6 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6
[16 empty] | XV-E31402B.4 | A104.7 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6
E31402C | 1368 | Грануляція | 18011 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31402C_HU | 73F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 73Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 |  |  |  | LAH E31402C | E119.6 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | LAL E31402C | E119.7 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | XCA E31402C | E120.1 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | TT E31402C | PEW240 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | ZSO E31402C | E106.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSC E31402C | E106.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | E31402C | 74F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 74Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 |  |  |  | XV-E31402C.2 | A105.0 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7
[16 empty] | XV-E31402C.3 | A105.1 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7
[16 empty] | LAL E31402C.1 (PNEUMATIC OIL) | E122.4 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7
[16 empty] | XV-E31402C.1 (LINE VALVE) | A105.2 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7
[16 empty] | XV-E31402C.4 | A105.3 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7
E31402D | 1379 | Грануляція | 18011 | PELLET COOLER (охолоджувач гранул) | E31402D_HU | 76F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 76Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 |  |  |  | LAH E31402D | E120.2 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | LAL E31402D | E120.3 | IFM KI000A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/25
[16 empty] | XCA E31402D | E120.5 | Telemecanique XCSA502EX | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/26
[16 empty] | TT E31402D | PEW242 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | ZSO E31402D | E106.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | ZSC E31402D | E106.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[5 empty] | E31402D | 77F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 77Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 |  |  |  | XV-E31402D.2 | A105.4 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8
[16 empty] | XV-E31402D.3 | A105.5 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8
[16 empty] | LAL E31402D.1 (PNEUMATIC OIL) | E122.5 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8
[16 empty] | XV-E31402D.1 (LINE VALVE) | A105.6 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8
[16 empty] | XV-E31402D.4 | A105.7 |  | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8
F-E31402A | 1424 | Грануляція | 18011 | AIR BAG FILTER | F-E31402A | 46F1 | 0.04 | - | - | № 8 Гр.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-E31402A | E112.2 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-E31402B | 1426 | Грануляція | 18011 | AIR BAG FILTER | F-E31402B | 49F1 | 0.04 | - | - | № 8 Гр.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-E31402B | E112.4 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-E31402C | 1428 | Грануляція | 18011 | AIR BAG FILTER | F-E31402C | 52F1 | 0.04 | - | - | № 8 Гр.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-E31402C | E112.6 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
F-E31402D | 1430 | Грануляція | 18011 | AIR BAG FILTER | F-E31402D | 55F1 | 0.04 | - | - | № 8 Гр.11 | [5 empty] | START FILTER |  | Turbo E2T |  |  |  | https://t.me/c/1831375367/123
[16 empty] | LAH F-E31402D | E113.0 | E+H FTM50-4GG2A2A32AA | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/14
FH-HM31402A | 1445 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAHH FH-HM31402A | E109.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-HM31402A | E109.7 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-HM31402A | E110.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-HM31402B | 1448 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAHH FH-HM31402B | E110.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAH FH-HM31402B | E110.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-HM31402B | E110.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-PT31402A | 1457 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31402A | E113.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31402A | E113.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31402A | PEW208 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-PT31402B | 1460 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31402B | E114.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31402B | E114.6 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31402B | PEW214 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-PT31402C | 1463 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31402C | E116.0 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31402C | E116.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31402C | PEW220 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-PT31402D | 1466 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-PT31402D | E117.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | LAL FH-PT31402D | E117.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/112
[16 empty] | TT FH-PT31402D | PEW226 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
FH-WS31402A | 1484 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31402A | E121.2 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31402A.1 | 1485 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31402A.1 | E121.3 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31402B | 1486 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31402B | E121.4 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
FH-WS31402B.1 | 1487 | Грануляція | 18011 | FEEDING HOPPER | [11 empty] | LAH FH-WS31402B.1 | E121.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
GV-TEL31403A | 1635 | Грануляція | 18011 | GATE VALVE | [11 empty] | XV GV-TEL31403A | A100.2 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL31403A | E100.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL31403A | E100.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TEL31403B | 1638 | Грануляція | 18011 | GATE VALVE | [11 empty] | XV GV-TEL31403B | A100.3 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | ZSO GV-TEL31403B | E100.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TEL31403B | E100.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THM31402.1 | 1662 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THM31402.1 | A101.0 |  | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | ZSO GV-THM31402.1 | E101.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THM31402.1 | E101.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THM31402.2 | 1665 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THM31402.2 | A101.1 |  | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | ZSO GV-THM31402.2 | E101.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THM31402.2 | E101.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THM31402.3 | 1668 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THM31402.3 | A101.2 |  | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | ZSO GV-THM31402.3 | E101.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THM31402.3 | E101.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THM31402.4 | 1671 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THM31402.4 | A101.3 |  | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | ZSO GV-THM31402.4 | E102.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THM31402.4 | E102.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-THM31402.5 | 1674 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-THM31402.5 | A101.4 |  | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 3-4
[16 empty] | ZSO GV-THM31402.5 | E102.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-THM31402.5 | E102.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TLB31402.1 | 1677 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TLB31402.1 | A101.5 |  | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7
[16 empty] | ZSO GV-TLB31402.1 | E102.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TLB31402.1 | E102.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TLB31402.2 | 1680 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TLB31402.2 | A101.6 |  | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 7-8
[16 empty] | ZSO GV-TLB31402.2 | E102.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TLB31402.2 | E102.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TLB31402.3 | 1683 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TLB31402.3 | A101.7 |  | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5
[16 empty] | ZSO GV-TLB31402.3 | E103.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TLB31402.3 | E103.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TLB31402.4 | 1686 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TLB31402.4 | A102.0 |  | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 5-6
[16 empty] | ZSO GV-TLB31402.4 | E103.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TLB31402.4 | E103.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/117
GV-TLB31402.5 | 1689 | Грануляція | 18011 | SLIDE GATES | [11 empty] | XV GV-TLB31402.5 | A102.1 |  | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 3-4
[16 empty] | ZSO GV-TLB31402.5 | E105.2 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC GV-TLB31402.5 | E105.3 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/117
HM31402A | 1760 | Грануляція | 18011 | HAMMER MILL (дробілка) | HM31402A.1 | 115F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 115U1 | № 1 Гр.11 | +15,5 |  |  |  |  | TT HM31402A_1 (BEARING TEMP. 1) | PEW256 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | TT HM31402A_2 (BEARING TEMP. 2) | PEW258 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | XCA HM31402A.1 | E110.1 | IFM IG001A | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | XCA HM31402A_VIBR | E106.4 | Robertshaw Euro 366 CS/INVR-366L | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/131
[5 empty] | HM31402A.2 | 113F1 | 160 | 285 А | Частотний перетворювач 116U1 | № 1 Гр.11 | +15,5 |  |  |  |  | XV FLOW DIRECTOR HM31402A OPN | A100.4 | Automatic valve USA L2103ABWW-DBZ | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | XV FLOW DIRECTOR HM31402A CLS | A100.5 |  | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | ZSO FLOW DIRECTOR HM31402A | E100.6 | IFM IG001A | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | ZSC FLOW DIRECTOR HM31402A | E100.7 | IFM IG001A | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/74
HM31402B | 1768 | Грануляція | 18011 | HAMMER MILL (дробілка) | HM31402B.1 | 117F1 | 0.75 | 2 А | Частотний перетворювач 117U1 | № 2 Гр.11 | +15,5 |  |  |  |  | TT HM31402B_1 (BEARING TEMP. 1) | PEW260 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | TT HM31402B_2 (BEARING TEMP. 2) | PEW262 | Jumo Metz 57075 | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | XCA HM31402B.1 | E110.5 | IFM IG001A | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | XCA HM31402B_VIBR | E106.5 | Robertshaw Euro 366 CS/INVR-366L | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/131
[5 empty] | HM31402B.2 | 114F1 | 160 | 285 А | Частотний перетворювач 118U1 | № 2 Гр.11 | +15,5 |  |  |  |  | XV FLOW DIRECTOR HM31402B OPN | A100.6 | Automatic valve USA L2103ABWW-DBZ | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | XV FLOW DIRECTOR HM31402B CLS | A100.7 |  | № 10 Гр.11 | +15,5
[16 empty] | ZSO FLOW DIRECTOR HM31402B | E101.0 | IFM IG001A | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/74
[16 empty] | ZSC FLOW DIRECTOR HM31402B | E101.1 | IFM IG001A | № 10 Гр.11 | +15,5 |  | https://t.me/c/1831375367/74
LB31402A | 1830 | Грануляція | 18011 | LUMP BREAKER | LB31402A.1 | 107F1 | 15 | 28 А | Плавний пуск 107Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | TA LB31402A.1 | PEW420 |  | № 9 Гр.11 | Щитова
[5 empty] | LB31402A.2 | 108F1 | 15 | 28 А | Плавний пуск 108Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | TA LB31402A.2 | PEW422 |  | № 9 Гр.11 | Щитова
[5 empty] | LB31402A.3 | 109F1 | 15 | 28 А | Плавний пуск 109Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | TA LB31402A.3 | PEW424 |  | № 9 Гр.11 | Щитова
LB31402B | 1833 | Грануляція | 18011 | LUMP BREAKER | LB31402B.1 | 110F1 | 15 | 28 А | Плавний пуск 110Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | TA LB31402B.1 | PEW426 |  | № 9 Гр.11 | Щитова
[5 empty] | LB31402B.2 | 111F1 | 15 | 28 А | Плавний пуск 111Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | TA LB31402B.2 | PEW428 |  | № 9 Гр.11 | Щитова
[5 empty] | LB31402B.3 | 112F1 | 15 | 28 А | Плавний пуск 112Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | TA LB31402B.3 | PEW430 |  | № 9 Гр.11 | Щитова
PT31402A | 1928 | Грануляція | 18011 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31402A.1 | 82F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 82U1 | № 6 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 |  |  |  | XCA PT31402A.1 (SHEARPIN SENSOR) | E113.4 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | XCA PT31402A.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E113.5 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | SCA PT31402A.1_FEEDER | E113.6 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[5 empty] | PT31402A.2 | 83F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 83Q1 | № 6 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 |  |  |  | LAL PT31402A_OIL | E113.7 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | FSL PT31402A_OIL | E114.0 | AKRON Electric | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | TSL PT31402A_OIL | E114.1 | E+H TTR31-A1B111AE2CAB | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/114
[16 empty] | TSH PT31402A_OIL | E114.2 |  | № 10 Гр.11
[5 empty] | PT31402A.3 | 84F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 84Q1 Плавний пуск 86Q1 | № 6 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 |  |  |  | XV PT31402A_GREASING | A103.2 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31402A_GREASING | E114.3 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | LAL PT31402A_GRESING | E114.4 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | XV XV_PT31402A DOOR PISTON DUMP VALVE | A102.6 | Festo 536931 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | ZSO XV_PT31402A DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.0 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[5 empty] | PT31402A.4 | 87F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 87Q1 | № 6 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 |  |  |  | ZSC XV_PT31402A DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.1 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5
[16 empty] | TT PT31402A | PEW210 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV PT31402A | PAW200 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[5 empty] | PT31402A.5 | 88F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 88Q1 | № 6 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 |  |  |  | FT PT31402A | PEW212 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31402A | PAW202 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31402A.3 | PEW412 | Frer MAC040PROG42 | № 6 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
PT31402B | 1947 | Грануляція | 18011 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31402B.1 | 89F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 89U1 | № 4 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 |  |  |  | XCA PT31402B.1 (SHEARPIN SENSOR) | E115.0 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | XCA PT31402B.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E115.1 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | SCA PT31402B.1_FEEDER | E114.7 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[5 empty] | PT31402B.2 | 90F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 90Q1 | № 4 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 |  |  |  | LAL PT31402B_OIL | E115.2 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | FSL PT31402B_OIL | E115.3 | AKRON Electric | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | TSL PT31402B_OIL | E115.4 | E+H TTR31-A1B111AE2CAB | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/114
[16 empty] | TSH PT31402B_OIL | E115.5 |  | № 10 Гр.11
[5 empty] | PT31402B.3 | 91F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 92Q2 Плавний пуск 92Q1 | № 4 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 |  |  |  | XV PT31402B_GREASING | A103.3 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31402B_GREASING | E115.6 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | LAL PT31402B_GRESING | E115.7 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | XV XV_PT31402B DOOR PISTON DUMP VALVE | A102.7 | Festo 536931 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | ZSO XV_PT31402B DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.2 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[5 empty] | PT31402B.4 | 93F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 93Q1 | № 4 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 |  |  |  | ZSC XV_PT31402B DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.3 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6
[16 empty] | TT PT31402B | PEW216 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV PT31402B | PAW204 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/24
[5 empty] | PT31402B.5 | 94F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 94Q1 | № 4 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 |  |  |  | FT PT31402B | PEW218 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31402B | PAW206 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31402B.3 | PEW414 | Frer MAC040PROG42 | № 4 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
PT31402C | 1966 | Грануляція | 18011 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31402C.1 | 95F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 95U1 | № 5 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 |  |  |  | XCA PT31402C.1 (SHEARPIN SENSOR) | E116.2 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | XCA PT31402C.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E116.3 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | SCA PT31402C.1_FEEDER | E116.4 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[5 empty] | PT31402C.2 | 96F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 96Q1 | № 5 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 |  |  |  | LAL PT31402C_OIL | E116.5 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | FSL PT31402C_OIL | E116.6 | AKRON Electric | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | TSL PT31402C_OIL | E116.7 | Wika TAGDN 14159579 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | TSH PT31402C_OIL | E117.0 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[5 empty] | PT31402C.3 | 97F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 98Q2 Плавний пуск 98Q1 | № 5 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 |  |  |  | XV PT31402C_GREASING | A103.4 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31402C_GREASING | E117.1 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | LAL PT31402C_GRESING | E117.2 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | XV XV_PT31402C DOOR PISTON DUMP VALVE | A103.0 | Festo 536931 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | ZSO XV_PT31402C DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.4 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[5 empty] | PT31402C.4 | 99F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 99Q1 | № 5 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 |  |  |  | ZSC XV_PT31402C DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.5 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7
[16 empty] | TT PT31402C | PEW222 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV PT31402C | PAW208 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/24
[5 empty] | PT31402C.5 | 100F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 100Q1 | № 5 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 |  |  |  | FT PT31402C | PEW224 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31402C | PAW210 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31402C.3 | PEW416 | Frer MAC040PROG42 | № 5 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
PT31402D | 1985 | Грануляція | 18011 | PELLETTIZER (гранулятор) | PT31402D.1 | 101F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 101U1 | № 3 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 |  |  |  | XCA PT31402D.1 (SHEARPIN SENSOR) | E117.5 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | XCA PT31402D.2 (MIXER BLOCKAGE SENSOR) | E117.6 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | SCA PT31402D.1_FEEDER | E117.7 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[5 empty] | PT31402D.2 | 102F1 | 9.2 | 18,5 А | Прямий пуск 102Q1 | № 3 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 |  |  |  | LAL PT31402D_OIL | E118.0 | E+H FTL50-BGR2AA4G5A+ | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | FSL PT31402D_OIL | E118.1 | AKRON Electric | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | TSL PT31402D_OIL | E118.2 | Wika TAGDN 14159579 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | TSH PT31402D_OIL | E118.3 |  | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[5 empty] | PT31402D.3 | 103F1 | 315 | 555 А | Прямий пуск 104Q2 Плавний пуск 104Q1 | № 3 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 |  |  |  | XV PT31402D_GREASING | A103.5 | Nadi C03T18C0C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/134
[16 empty] | FSL PT31402D_GREASING | E118.4 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | LAL PT31402D_GRESING | E118.5 | Honeywell 14CE101-1 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | XV XV_PT31402D DOOR PISTON DUMP VALVE | A103.1 | Festo 536931 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | ZSO XV_PT31402D DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.6 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[5 empty] | PT31402D.4 | 105F1 | 0.75 | 2,1 А | Прямий пуск 105Q1 | № 3 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 |  |  |  | ZSC XV_PT31402D DOOR PISTON DUMP VALVE | E104.7 | Festo SMT-8M-A | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8
[16 empty] | TT PT31402D | PEW228 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV PT31402D | PAW212 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/24
[5 empty] | PT31402D.5 | 106F1 | 0.55 | 1,6 А | Прямий пуск 106Q1 | № 3 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 |  |  |  | FT PT31402D | PEW230 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-EX DN15 0-400 kg/h | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/4
[16 empty] | FV PT31402D | PAW214 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | № 10 Гр.11 | +7,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TA PT31402D.3 | PEW418 | Frer MAC040PROG42 | № 3 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
RT-E31402A | 2044 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31402A | 66F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 66Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 |  |  |  | SCA RT-E31402A | E119.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-E31402B | 2045 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31402B | 69F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 69Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 |  |  |  | SCA RT-E31402B | E119.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-E31402C | 2046 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31402C | 72F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 72Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 |  |  |  | SCA RT-E31402C | E120.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-E31402D | 2047 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-E31402D | 75F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 75Q1 | № 9 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 |  |  |  | SCA RT-E31402D | E120.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +3,2 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-FE31402A | 2050 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FE31402A | 45F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 45Q1 | № 8 Гр.11 | [8 empty] | № 10 Гр.11
RT-FE31402B | 2051 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FE31402B | 48F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 48Q1 | № 8 Гр.11 | [8 empty] | № 10 Гр.11
RT-FE31402C | 2052 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FE31402C | 51F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 51Q1 | № 8 Гр.11 | [8 empty] | № 10 Гр.11
RT-FE31402D | 2053 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-FE31402D | 54F1 | 2.2 | 4,7 А | Прямий пуск 54Q1 | № 8 Гр.11 | [8 empty] | № 10 Гр.11
RT-TEL31403A | 2089 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TEL31403A | 41F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 41U1 | № 8 Гр.11 | [5 empty] | SCA RT-TEL31403A | E108.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-TEL31403B | 2090 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-TEL31403B | 43F1 | 2.2 | 4,8 А | Частотний перетворювач 43U1 | № 8 Гр.11 | [5 empty] | SCA RT-TEL31403B | E108.5 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
RT-THM31402A | 2091 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-THM31402A | 61F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 61Q1 | № 7 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5 |  |  |  | SCA RT-THM31402A | E111.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
RT-THM31402B | 2092 | Грануляція | 18011 | ROTATING VALVE (шлюзовик) | RT-THM31402B | 63F1 | 1.5 | 3,6 А | Прямий пуск 63Q1 | № 7 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7 |  |  |  | SCA RT-THM31402B | E111.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
T-D31402A | 2207 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-D31402A | 56F1 | 3 | 6,3 А | Частотний перетворювач 56U1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-D31402A | E108.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D31402A | E121.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-D31402B | 2209 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-D31402B | 57F1 | 3 | 6,3 А | Частотний перетворювач 57U1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-D31402B | E109.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D31402B | E121.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-D31402C | 2211 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-D31402C | 58F1 | 3 | 6,3 А | Частотний перетворювач 58U1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-D31402C | E109.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D31402C | E122.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-D31402D | 2213 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-D31402D | 59F1 | 3 | 6,3 А | Частотний перетворювач 59U1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-D31402D | E109.4 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-D31402D | E122.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-E31402A | 2215 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-E31402A | 78F1 | 22 | 42 А | Плавний пуск 78Q1 | № 9 Гр.11 | +34 |  |  | 6312 | 6211 | SCA T-E31402A | E120.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +0,0 | M-N / 5-6 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-E31402A | E120.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-E31402A | PEW408 |  | № 9 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
T-E31402B | 2217 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-E31402B | 79F1 | 30 | 57 А | Плавний пуск 79Q1 | № 9 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-E31402B | E121.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +0,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-E31402B | E121.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | TA T-E31402B | PEW410 |  | № 9 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
T-EL31403A | 2233 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL31403A | 40F1 | 7.5 | 14,8 А | Прямий пуск 40Q1 | № 7 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-EL31403A | E108.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL31403A | E108.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-EL31403B | 2235 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-EL31403B | 42F1 | 5.5 | 11 А | Прямий пуск 42Q1 | № 7 Гр.11 | [5 empty] | SCA T-EL31403B | E108.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-EL31403B | E108.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-HM31402 | 2257 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HM31402 | 64F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 64Q2 | № 7 Гр.11 | +11,0 | M-N / 3-4 |  |  |  | SCA T-HM31402 | E111.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HM31402 | E111.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +11,0 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
T-HM31402A | 2259 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HM31402A | 60F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 60Q1 | № 7 Гр.11 | +13,4 | M-N / 5-6 |  |  |  | SCA T-HM31402A | E110.6 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HM31402A | E110.7 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | LAH T-HM31402A | E111.1 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
T-HM31402B | 2262 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-HM31402B | 62F1 | 2.2 | 4,8 А | Прямий пуск 62Q1 | № 7 Гр.11 | +13,4 | M-N / 5-6 |  |  |  | SCA T-HM31402B | E111.2 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-HM31402B | E111.3 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 6-7 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | LAH T-HM31402B | E111.5 | E+H FTE20-BI13AB11 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/112
T-LB31402 | 2269 | Грануляція | 18011 | CONVEYOR (конвеєр) | T-LB31402 | 65F1 | 15 | 28 А | Прямий пуск 65Q2 | № 7 Гр.11 | +13,4 | M-N / 3-4 |  |  |  | SCA T-LB31402 | E112.0 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,4 | M-N / 7-8 | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T-LB31402 | E112.1 | IFM IG510A | № 10 Гр.11 | +13,3 | M-N / 3-4 | https://t.me/c/1831375367/21
TW-TEL31403B | 2287 | Грануляція | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TEL31403B | A100.0 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | XV_CLS TW-TEL31403B | A100.1 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | ZSO TW-TEL31403B | E100.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TEL31403B | E100.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
TW-FE31402C | 2291 | Грануляція | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-FE31402C | A102.2 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | XV_CLS TW-FE31402C | A102.3 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | ZSO TW-FE31402C | E103.4 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-FE31402C | E103.5 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
TW-FE31402D | 2295 | Грануляція | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-FE31402D | A102.4 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | XV_CLS TW-FE31402D | A102.5 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | ZSO TW-FE31402D | E103.6 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-FE31402D | E103.7 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
TW-TEL31402B | 2310 | Грануляція | 18011 | TWO WAY VALVE (2-х ходовий клапан) | [11 empty] | XV_OPN TW-TEL31402B | A103.6 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | XV_CLS TW-TEL31402B | A103.7 |  | № 10 Гр.11
[16 empty] | ZSO TW-TEL31402B | E105.0 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
[16 empty] | ZSC TW-TEL31402B | E105.1 | Sick MZT6-03VPS-KWX | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/117
VE-FE31402A | 2342 | Грануляція | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-FE31402A | 44F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 44Q1 | № 8 Гр.11 | [5 empty] | TA VE-FE31402A | PEW400 |  | № 8 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-FE31402B | 2343 | Грануляція | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-FE31402B | 47F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 47Q1 | № 8 Гр.11 | [5 empty] | TA VE-FE31402B | PEW402 |  | № 8 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-FE31402C | 2344 | Грануляція | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-FE31402C | 50F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 50Q1 | № 8 Гр.11 | [5 empty] | TA VE-FE31402C | PEW404 |  | № 8 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
VE-FE31402D | 2345 | Грануляція | 18011 | FAN (вентилятор) | VE-FE31402D | 53F1 | 110 | 195 А | Плавний пуск 53Q1 | № 8 Гр.11 | [5 empty] | TA VE-FE31402D | PEW406 |  | № 8 Гр.11 | Щитова |  | https://t.me/c/1831375367/116
WS31402A | 2362 | Грануляція | 18011 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS31402A | 80F1 | 0.2 | - | - | № 7 Гр.11 | [5 empty] | WT WS31402A | PEW232 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/86
WS31402B | 2363 | Грануляція | 18011 | ELECTRONIC WEIGHING SYSTEM | WS31402B | 81F1 | 0.2 | - | - | № 7 Гр.11 | [5 empty] | WT WS31402B | PEW234 | Premier Tech Bulk IT8000 | № 10 Гр.11 |  |  | https://t.me/c/1831375367/86
D17002 | 90 | Екстракція | Common User | OIL DRYER (осушувач води) | [11 empty] | XV V01-D17002 | A3.0 |  | Common User
[16 empty] | ZSO V01-D17002 | E5.2 |  | Common User
[16 empty] | ZSC V01-D17002 | E5.3 |  | Common User
[16 empty] | XV V02-D17002 | A3.1 |  | Common User
[16 empty] | ZSO V02-D17002 | E5.4 |  | Common User
[16 empty] | ZSC V02-D17002 | E5.5 |  | Common User
D30305 | 136 | Екстракція | Common User | CONDENSATE RECOVERY TANK | [11 empty] | LAHH D30305 | E8.3 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D30305 | PEW54 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1200mm | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D30305 | PAW54 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT D30305 | PEW56 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV D30305 | PAW56 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D30402 | 146 | Підготовка | Common User | OIL DRYER (осушувач води) | [11 empty] | XV V01-D30402 | A5.1 |  | Common User
[16 empty] | ZSO V01-D30402 | E7.4 |  | Common User
[16 empty] | ZSC V01-D30402 | E7.5 |  | Common User
[16 empty] | XV V02-D30402 | A5.2 |  | Common User
[16 empty] | ZSO V02-D30402 | E7.6 |  | Common User
[16 empty] | ZSC V02-D30402 | E7.7 |  | Common User
D-HC30101 | 1276 | Підготовка | Common User | RECOVERY CONDENSATE TANK | [11 empty] | LAHH D-HC30101 | E3.5 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D-HC30101 | PEW62 | E+H FMP54-B2ACCAAED1CGJ+ AEOAZ1 1200mm | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LV D-HC30101 | PAW66 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | TT D-HC30101 | PEW64 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV D-HC30101 | PAW64 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/24
D-E17004 | 169 | Екстракція | Common User | TANK | [11 empty] | LAHH D-E17004 | E8.2 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D-E17004 | PEW50 | E+H PMP55-B121JA1MGJCZJA4A+ AEZ1 0-15 mH2O | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | LV D-E17004 | PAW52 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
[16 empty] | XV V01-D-E17004 | A5.0 | Pneumatrol C1518PASOBA | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-D-E17004 | E6.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-D-E17004 | E6.7 |  | Common User
[16 empty] | TT D-E17004 | PEW52 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
[16 empty] | TV D-E17004 | PAW50 | Fisher FIELDVUE DVC2000 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/24
D-E30404 | 1246 | Підготовка | Common User | WASTE WATER TANK | [11 empty] | LAHH D-E30404 | E5.0 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | Common User | +0,0 | G-H / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LT D-E30404 | PEW58 | E+H PMP55-B121JA1HGJCZJA4A+ AEZ1 0-400 mbar | Common User | +0,0 | G-H / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/115
[16 empty] | XV V01-D-E30404 | A3.7 | Pneumatrol R2518PKS0B | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-D-E30404 | E4.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-D-E30404 | E4.3 |  | Common User
[16 empty] | TT D-E30404 | PEW60 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | Common User | +0,0 | G-H / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/17
E17004 | 227 | Екстракція | Common User | SURFACE CONDENSER | [11 empty] | LAH E17004 | E7.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL E17004 | E7.1 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
E17007 | 232 | Екстракція | Common User | SURFACE CONDENSER | [11 empty] | LAH E17007 | E8.0 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL E17007 | E8.1 | E+H FTL51-GGR2DB8G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
E30404 | 1343 | Підготовка | Common User | SURFACE CONDENSER | [11 empty] | LAH E30404 | E4.6 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | LAL E30404 | E4.7 | E+H FTL51-CGR2DB2G5A+Z1 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
P-D30305 | 658 | Екстракція | Common User | PUMP (насос) | P-D30305 | 36F1 | 11 |  | Прямий пуск | Common User | [5 empty] | XV V01-P-D30305 | A5.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-P-D30305 | E9.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-P-D30305 | E9.1 |  | Common User
P-DHC30101 | 1891 | Підготовка | Common User | PUMP (насос) | P-D-HC30101 | 37F1 | 11 |  | Прямий пуск | Common User |  |  |  | 6310 | 6209
P-DE17004 | 672 | Екстракція | Common User | PUMP (насос) | P-DE17004 | 33F1 | 2.2 |  | Прямий пуск | Common User
P-DE30404 | 1888 | Підготовка | Common User | PUMP (насос) | P-DE30404 | 35F1 | 2.2 |  | Прямий пуск | Common User | +0,0 | F-G / 4-5 |  |  |  | XV V01-P-DE30404 | A5.6 | Pneumatrol R2518PKS0B | Common User | +0,0 | F-G / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-DE30404 | E4.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | Common User | +0,0 | F-G / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-DE30404 | E4.5 |  | Common User | +0,0 | F-G / 4-5
P-E17004 | 683 | Екстракція | Common User | PUMP (насос) | P-E17004 | 31F1 | 1.5 |  | Прямий пуск | Common User | [5 empty] | XV V01-P-E17004 | A3.2 | Pneumatrol C1518PASOBA | Common User | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-P-E17004 | E5.6 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | Common User | +7,0
[16 empty] | ZSC V01-P-E17004 | E5.7 |  | Common User | +7,0
P-E17007 | 688 | Екстракція | Common User | PUMP (насос) | P-E17007 | 32F1 | 1.5 |  | Прямий пуск | Common User | [5 empty] | XV V01-P-E17007 | A3.5 | Pneumatrol C1518PASOBA | Common User | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-P-E17007 | E6.4 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | Common User | +7,0 |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-P-E17007 | E6.5 |  | Common User | +7,0
P-E30404 | 1907 | Підготовка | Common User | PUMP (насос) | P-E30404 | 34F1 | 2.2 |  | Прямий пуск | Common User | +0,0 | G-H / 4-5 |  | 6205 | 6204 | XV V01-P-E30404 | A3.6 | Pneumatrol R2518PKS0B | Common User | +0,0 | G-H / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/120
[16 empty] | ZSO V01-P-E30404 | E4.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2AP4X2 | Common User | +0,0 | G-H / 4-5 | https://t.me/c/1831375367/119
[16 empty] | ZSC V01-P-E30404 | E4.1 |  | Common User | +0,0 | G-H / 4-5
PJ-E17005 | 700 | Екстракція | Common User | EJECTOR (ежектор) | [11 empty] | XV V01-PJ-E17005 | A3.3 | Pneumatrol C1518PASOBA | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V01-PJ-E17005 | E6.0 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V01-PJ-E17005 | E6.1 |  | Common User
[16 empty] | XV V02-PJ-E17005 | A3.4 | Pneumatrol C1518PASOBA | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/121
[16 empty] | ZSO V02-PJ-E17005 | E6.2 | Turck Ni4-DSU35TC-2Y1X2 | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/118
[16 empty] | ZSC V02-PJ-E17005 | E6.3 |  | Common User
T30101B | 2179 | Підготовка | Common User | CONVEYOR (конвеєр) | T30101B | 19F2 | 9.5 |  | Прямий пуск | Common User |  |  |  | 6309 | 6209 | SCA T30101B | E7.2 | IFM IG510A | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
[16 empty] | XCA T30101B | E7.3 | IFM IG510A | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/21
T-CL30101B | 925 | Підготовка | Common User | SCREW CONVEYOR | T-CL30101B | 19F1 | 9.5 |  | Прямий пуск | Common User | +28 |  |  | 6309 | 6209 | SCA T-CL30101B | E3.6 |  | Common User
[16 empty] | XCA T-CL30101B | E3.7 |  | Common User
--- | 2410 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PT CA-P | PEW70 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2411 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | PT CW-P | PEW72 | E+H PMC51-B121JA1SGJGMJA+ AEZ1 0-16 bar | Common User | +2,3 |  | https://t.me/c/1831375367/115
--- | 2412 | Підготовка | 18011 | [12 empty] | TT CW-P | PEW68 | E+H TR12-EBA1SDG20000 0-200 °C | Common User |  |  | https://t.me/c/1831375367/17
Е4.1М | 1 | Підготовка | ЩКДО | Вібратор | Е4.1М | Е4.1-QF1 | 1.3 | ? | Прямий пуск Е4.1-KM1 | №2 | Вулиця
Е4.2М | 2 | Підготовка | ЩКДО | Вібратор | Е4.2М | Е4.2-QF1 | 1.3 | ? | Прямий пуск Е4.2-KM1 | №2 | Вулиця
Е4.3М | 3 | Підготовка | ЩКДО | Вібратор | Е4.3М | Е4.3-QF1 | 1.3 | ? | Прямий пуск Е4.3-KM1 | №2 | Вулиця
Е5.1М | 4 | Підготовка | ЩКДО | Вібратор | Е5.1М | Е5.1-QF1 | 1.3 | ? | Прямий пуск Е5.1-KM1 | №2 | Вулиця
Е5.2М | 5 | Підготовка | ЩКДО | Вібратор | Е5.2М | Е5.2-QF1 | 1.3 | ? | Прямий пуск Е5.2-KM1 | №2 | Вулиця
Е5.3М | 6 | Підготовка | ЩКДО | Вібратор | Е5.3М | Е5.3-QF1 | 1.3 | ? | Прямий пуск Е5.3-KM1 | №2 | Вулиця
Зе1 | 7 | Підготовка | ЩКДО | Засувка з електроприводом | Зе1 | Зе1-QF1 | 0.18 | 0,39 А | Реверсна збірка Зе1-Q1 | №3 | [5 empty] | Відкрито | А3.1 Клема 13 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Закрито | А3.1 Клема 14 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
Зе2 | 8 | Підготовка | ЩКДО | Засувка з електроприводом | Зе2 | Зе2-QF1 | 0.18 | 0,39 А | Реверсна збірка Зе2-Q1 | №3 | [5 empty] | Відкрито | А3.1 Клема 15 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Закрито | А3.1 Клема 16 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
Зе3 | 9 | Підготовка | ЩКДО | Засувка з електроприводом | Зе3 | Зе3-QF1 | 0.18 | 0,39 А | Реверсна збірка Зе3-Q1 | №3 | [5 empty] | Відкрито | А3.2 Клема 1 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Закрито | А3.2 Клема 2 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
Н1 | 10 | Підготовка | ЩКДО | Норія | Н-1 | Н-1-QF1 | 2.2 | 5,16 А | Прямий пуск Н-1-КМ | №2 | +28,5 |  |  | 6306 | 6205 | Переповнення 1 привідна станція | A2.1 Клема 11 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Переповнення 2 привідна станція | A2.1 Клема 12 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Переповнення 1 натяжна станція | A2.1 Клема 15 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Переповнення 2 натяжна станція | A2.1 Клема 16 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Схід стрічки 1 привідна станція | A2.1 Клема 13 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Схід стрічки 2 привідна станція | A2.1 Клема 14 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Схід стрічки 1 натяжна станція | A2.2 Клема 1 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Схід стрічки 2 натяжна станція | A2.2 Клема 2 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Датчик швидкості | A2.2 Клема 3 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +0,0 |  | https://t.me/c/1831375367/130
НА1 | 11 |  | ЩКДО | Звукова сигналізація |  | SF-C |  |  | Реле КМ-1 |  | Транспортна галерея
НА2 | 12 |  | ЩКДО | Звукова сигналізація |  | SF-C |  |  | Реле КМ-2 |  | +28,03
НА20 | 13 |  | ЩКДО | Звукова сигналізація |  | SF-C |  |  | Реле КМ-20 |  | +0,0
ФЛ1 | 14 | Підготовка | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ1 | ФЛ1-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ1-Q1 | №3 | +3,5
ФЛ2 | 15 | Підготовка | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ2 | ФЛ2-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ2-Q1 | №3 | +3,5
ФЛ3 | 16 | Підготовка | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ3 | ФЛ3-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ3-Q1 | №3
ФЛ4 | 17 | Підготовка | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ4 | ФЛ4-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ4-Q1 | №3 | +28,5
ФЛ5 | 18 | Підготовка | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ5 | ФЛ5-QF-1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ5-Q1 | №3 | +28,5
ФЛ6 | 19 | Підготовка | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ6 | ФЛ6-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ6-Q1 | №3 | +28,5
ФЛ7 | 20 | Галерея | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ7 | ФЛ7-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ7-Q1 | №3
ФЛ8 | 21 | Галерея | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ8 | ФЛ8-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ8-Q1 | №3
ФЛ9 | 22 | Галерея | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ9 | ФЛ9-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ9-Q1 | №3
ФЛ10 | 23 | Галерея | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ10 | ФЛ10-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ10-Q1 | №3
ФЛ11 | 24 | Галерея | ЩКДО | Фільтр локальний | ФЛ11 | ФЛ11-QF1 | 1.5 | 3,04 А | Реверсна збірка ФЛ11-Q1 | №3
T-CL30101B.1 | 25 | Підготовка | ЩКДО | Конвеєр | T-CL30101B.1 | T-CL30101B.1-QF1 | 7.5 | 15,1 А | Прямий пуск T-CL30101B.1-КМ | №2 | +3,5 |  |  |  |  | Обрив ланцюга | А2.2 Клема 4 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | А2.2 Клема 5 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | А2.2 Клема 6 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | А2.2 Клема 7 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | А2.2 Клема 8 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +3,5 |  | https://t.me/c/1831375367/129
T-CL30101B.2 | 26 | Підготовка | ЩКДО | Конвеєр | T-CL30101B.2 | T-CL30101B.2-QF1 | 2.2 | 5,16 А | Прямий пуск T-CL30101B.2-КМ | №2 | +28,0 |  |  |  |  | Обрив ланцюга | A2.1 Клема 6 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | A2.1 Клема 7 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | A2.1 Клема 8 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +28,0 |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | A2.1 Клема 9 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | A2.1 Клема 10 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 | +28,5 |  | https://t.me/c/1831375367/129
T-EL31401B1.1 | 27 | Грануляція | ЩКДО | Конвеєр | T-EL31401B1.1 | T-EL31401B1.1-QF1 | 7.5 | 15,1 А | Прямий пуск T-EL31401B1.1-КМ | №3 | [5 empty] | Обрив ланцюга | A2.1 Клема 1 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | A2.1 Клема 2 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | A2.1 Клема 3 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | A2.1 Клема 4 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | A2.1 Клема 5 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
T-WS31401C | 28 | Грануляція | ЩКДО | Конвеєр | T-WS31401C | T-WS31401C-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск T-WS31401C-КМ | №2 |  |  |  | 6306 | 6205 | Обрив ланцюга | А2.2 Клема 9 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | А2.2 Клема 10 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | А2.2 Клема 11 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | А2.2 Клема 12 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | А2.2 Клема 13 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
T-WS31401D | 29 | Грануляція | ЩКДО | Конвеєр | T-WS31401D | T-WS31401D-QF1 | 2.2 | 5,16 А | Прямий пуск T-WS31401D-КМ | №2 |  |  |  | 6305 | 6205 | Обрив ланцюга | А2.2 Клема 14 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | А2.2 Клема 15 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | А2.2 Клема 16 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | А3.1 Клема 1 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | А3.1 Клема 2 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
T-WS31402A | 30 | Грануляція | ЩКДО | Конвеєр | T-WS31402A | T-WS31402A-QF1 | 11 | 22,28 А | Прямий пуск T-WS31402A-КМ | №2 | [5 empty] | Обрив ланцюга | А3.1 Клема 3 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | А3.1 Клема 4 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | А3.1 Клема 5 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | А3.1 Клема 6 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | А3.1 Клема 7 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
T-WS31402B | 31 | Грануляція | ЩКДО | Конвеєр | T-WS31402B | T-WS31402B-FU1 | 15 | 30,1 А | Плавний пуск T-WS31402B-SS | №3 | [5 empty] | Обрив ланцюга | А3.1 Клема 8 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Переповнення | А3.1 Клема 9 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №1 | А3.1 Клема 10 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
[16 empty] | Датчик швидкості | А3.1 Клема 11 | Telemecanique XS518B1MAL2 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/130
[16 empty] | Відкриття кришки №2 | А3.1 Клема 12 | Telemecanique XCKD2110P16 | №1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/129
VE-D30100.1 | 32 | Підготовка | ЩКДО | Вентилятор | VE-D30100.1 | VE-D30100.1-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск VE-D30100.1-КМ | №3 | Вулиця
VE-D30100.2 | 33 | Підготовка | ЩКДО | Вентилятор | VE-D30100.2 | VE-D30100.2-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск VE-D30100.2-КМ | №3 | Вулиця
VE-D30100.3 | 34 | Підготовка | ЩКДО | Вентилятор | VE-D30100.3 | VE-D30100.3-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск VE-D30100.3-КМ | №3 | Вулиця
VE-D30100.4 | 35 | Підготовка | ЩКДО | Вентилятор | VE-D30100.4 | VE-D30100.4-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск VE-D30100.4-КМ | №3 | Вулиця
VE-D30100.5 | 36 | Підготовка | ЩКДО | Вентилятор | VE-D30100.5 | VE-D30100.5-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск VE-D30100.5-КМ | №3 | Вулиця
VE-D30100.6 | 37 | Підготовка | ЩКДО | Вентилятор | VE-D30100.6 | VE-D30100.6-QF1 | 5.5 | 11,14 А | Прямий пуск VE-D30100.6-КМ | №3 | Вулиця
3.1.1 | 1 | ФК | ФК | Резервуар ліцетину | [11 empty] | TT 3.1.1 | PEW560 | E+H TR10-BBA1CASHH300B | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | LT 3.1.1 | PEW562 | E+H FMP51-BAAACAMBA4CQJ+ 7800mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LSH 3.1.1 | E100.0 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=435mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TCV 3.1.1 | PAW560 |  | ET200-1
[16 empty] | HV 3.1.1-1 CMD | A130.0 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.1-1 OPN | E130.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-1 CLS | E130.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-2 CMD | A130.1 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.1-2 OPN | E130.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-2 CLS | E130.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-3 CMD | A130.2 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.1-3 OPN | E130.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-3 CLS | E130.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-4 CMD | A130.3 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.1-4 OPN | E130.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.1-4 CLS | E130.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
3.1.2 | 2 | ФК | ФК | Резервуар ліцетину | [11 empty] | TT 3.1.2 | PEW564 | E+H TR10-BBA1CASHH300B | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | LT 3.1.2 | PEW566 | E+H FMP51-BAAACAMBA4CQJ+ 7800mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LSH 3.1.2 | E100.1 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=435mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TCV 3.1.2 | PAW562 |  | ET200-1
[16 empty] | HV 3.1.2-1 CMD | A130.4 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.2-1 OPN | E131.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-1 CLS | E131.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-2 CMD | A130.5 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.2-2 OPN | E131.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-2 CLS | E131.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-3 CMD | A130.6 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.2-3 OPN | E131.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-3 CLS | E131.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-4 CMD | A130.7 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.2-4 OPN | E131.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.2-4 CLS | E131.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
3.1.3 | 3 | ФК | ФК | Резервуар ліцетину | [11 empty] | TT 3.1.3 | PEW568 | E+H TR10-BBA1CASHH300B | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | LT 3.1.3 | PEW570 | E+H FMP51-BAACCAMBA4CQJ+ 7800mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LSH 3.1.3 | E100.2 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=435mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TCV 3.1.3 | PAW564 |  | ET200-1
[16 empty] | HV 3.1.3-1 CMD | A131.0 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.3-1 OPN | E132.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-1 CLS | E132.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-2 CMD | A131.1 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.3-2 OPN | E132.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-2 CLS | E132.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-3 CMD | A131.2 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.3-3 OPN | E132.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-3 CLS | E132.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-4 CMD | A131.3 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.3-4 OPN | E132.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.3-4 CLS | E132.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
3.1.4 | 4 | ФК | ФК | Резервуар ліцетину | [11 empty] | TT 3.1.4 | PEW560 | E+H TR10-BBA1CASHH300B | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | LT 3.1.4 | PEW562 | E+H FMP51-BAAACAMBA4CQJ+ 7800mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LSH 3.1.4 | E110.0 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=435mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TCV 3.1.4 | PAW560 |  | ET200-2
[16 empty] | HV 3.1.4-1 CMD | A131.4 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.4-1 OPN | E133.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-1 CLS | E133.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-2 CMD | A131.5 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.4-2 OPN | E133.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-2 CLS | E133.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-3 CMD | A131.6 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.4-3 OPN | E133.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-3 CLS | E133.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-4 CMD | A131.7 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.4-4 OPN | E133.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.4-4 CLS | E133.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
3.1.5 | 5 | ФК | ФК | Резервуар ліцетину | [11 empty] | TT 3.1.5 | PEW564 | E+H TR10-BBA1CASHH300B | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | LT 3.1.5 | PEW566 | E+H FMP51-BAAACAMBA4CQJ+ 7800mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LSH 3.1.5 | E110.1 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=435mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TCV 3.1.5 | PAW562 |  | ET200-2
[16 empty] | HV 3.1.5-1 CMD | A132.0 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.5-1 OPN | E134.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-1 CLS | E134.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-2 CMD | A132.1 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.5-2 OPN | E134.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-2 CLS | E134.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-3 CMD | A132.2 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.5-3 OPN | E134.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-3 CLS | E134.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-4 CMD | A132.3 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.5-4 OPN | E134.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.5-4 CLS | E134.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
3.1.6 | 6 | ФК | ФК | Резервуар ліцетину | [11 empty] | TT 3.1.6 | PEW570 | E+H TR10-BBA1CASHH300B | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/18
[16 empty] | LT 3.1.6 | PEW572 | E+H FMP51-BAAACAMBA4CQJ+ 7800mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/111
[16 empty] | LSH 3.1.6 | E110.2 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=435mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | TCV 3.1.6 | PAW564 |  | ET200-2
[16 empty] | HV 3.1.6-1 CMD | A132.4 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.6-1 OPN | E135.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-1 CLS | E135.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-2 CMD | A132.5 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.6-2 OPN | E135.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-2 CLS | E135.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-3 CMD | A132.6 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.6-3 OPN | E135.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-3 CLS | E135.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-4 CMD | A132.7 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3.1.6-4 OPN | E135.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3.1.6-4 CLS | E135.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
HV 1 | 7 | ФК | ФК | Клапан подачі лінії 18010 | [11 empty] | HV 1 CMD | A134.5 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 1 OPN | E139.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 1 CLS | E139.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
HV 2 | 8 | ФК | ФК | Клапан подачі лінії 18011 | [11 empty] | HV 2 CMD | A134.6 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 2 OPN | E139.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 2 CLS | E139.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
HV 3 | 9 | ФК | ФК | Клапан загальний | [11 empty] | HV 3 CMD | A134.7 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV 3 OPN | E139.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV 3 CLS | E139.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
P3.1.1 | 10 | ФК | ФК | Насос ліцетину | P3.1.1 | P3.1.1-QF1 | 18.5 | 35,7 А | Частотний перетворювач P3.1.1-VFD1 | [6 empty] | PIS P3.1.1 | E100.5 | Wika PGS23.100.322ZPZ-BG425Z- CA-LM-F50ZZZZIZ-ZZZ | ET200-1
[16 empty] | LSL P3.1.1 | E100.3 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=148mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV P3.1.1-1 CMD | A133.0 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.1-1 OPN | E136.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.1-1 CLS | E136.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.1-2 CMD | A133.1 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.1-2 OPN | E136.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.1-2 CLS | E136.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.1-3 CMD | A133.2 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.1-3 OPN | E136.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.1-3 CLS | E136.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
P3.1.2 | 11 | ФК | ФК | Насос ліцетину | P3.1.2 | P3.1.2-QF1 | 18.5 | 35,7 А | Частотний перетворювач P3.1.2-VFD1 | [6 empty] | PIS P3.1.2 | E100.6 | Wika PGS23.100.322ZPZ-BG425Z- CA-LM-F50ZZZZIZ-ZZZ | ET200-1
[16 empty] | LSL P3.1.2 | E100.4 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=148mm | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV P3.1.2-1 CMD | A133.3 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.2-1 OPN | E136.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.2-1 CLS | E136.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.2-2 CMD | A133.4 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.2-2 OPN | E137.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.2-2 CLS | E137.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
P3.1.3 | 12 | ФК | ФК | Насос ліцетину | P3.1.3 | P3.1.3-QF1 | 18.5 | 35,7 А | Частотний перетворювач P3.1.3-VFD1 | [6 empty] | PIS P3.1.3 | E110.5 | Wika PGS23.100.322ZPZ-BG425Z- CA-LM-F50ZZZZIZ-ZZZ | ET200-2
[16 empty] | LSL P3.1.3 | E110.3 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=148mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV P3.1.3-1 CMD | A133.5 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.3-1 OPN | E137.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.3-1 CLS | E137.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.3-2 CMD | A133.6 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.3-2 OPN | E137.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.3-2 CLS | E137.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.3-3 CMD | A133.7 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.3-3 OPN | E137.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.3-3 CLS | E137.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
P3.1.4 | 13 | ФК | ФК | Насос ліцетину | P3.1.4 | P3.1.4-QF1 | 18.5 | 35,7 А | Частотний перетворювач P3.1.4-VFD1 | [6 empty] | PIS P3.1.4 | E110.6 | Wika PGS23.100.322ZPZ-BG425Z- CA-LM-F50ZZZZIZ-ZZZ | ET200-2
[16 empty] | LSL P3.1.4 | E110.4 | E+H FTL51-GGW2BB6G5A L=148mm | ET200-2 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV P3.1.4-1 CMD | A134.0 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.4-1 OPN | E138.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.4-1 CLS | E138.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.4-2 CMD | A134.1 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.4-2 OPN | E138.2 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.4-2 CLS | E138.3 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
P3.1.5 | 14 | ФК | ФК | Насос ліцетину | P3.1.5 | P3.1.5-QF1 | 2.2 | 5,02 А | Частотний перетворювач P3.1.5-VFD1 | [6 empty] | PIS P3.1.5 | E100.7 | Wika PGS23.100.322ZPZ-BG425Z- CA-LM-F50ZZZZIZ-ZZZ | ET200-1
[16 empty] | LSL P3.1.5 | E105.6 | E+H FTL51-GGW2AA6G5A | ET200-1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV P3.1.5-1 CMD | A132.2 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.5-1 OPN | E138.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.5-1 CLS | E138.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.5-2 CMD | A132.3 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.5-2 OPN | E138.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.5-2 CLS | E138.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.5-3 CMD | A132.4 |  | ET200-3.1
[16 empty] | HV P3.1.5-3 OPN | E139.0 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
[16 empty] | HV P3.1.5-3 CLS | E139.1 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-N4-K | ET200-3.1 |  |  | https://t.me/c/1831375367/127
X1 | 15 | ФК | ФК | Пристрій верхнього наливу | [11 empty] | FT 3.1 | PEW630 | E+H Promass 300 8F3B80- AAIBAEAFAASAD2SBA1+AI | ET200-3
[17 empty] | E120.1 |  | ET200-3
[16 empty] | LSH X1 | E120.0 | E+H FTL51-AGR2BB4G5A L=850mm SwPt=837mm | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV 6 CMD | A120.1 |  | ET200-3
[16 empty] | HV 6 OPN | E120.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | HV 6 CLS | E120.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | HV X1-1 CMD | A120.2 |  | ET200-3
[16 empty] | HV X1-1 OPN | E120.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | HV X1-1 CLS | E120.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
X2 | 16 | ФК | ФК | Пристрій верхнього наливу | [11 empty] | FT 3.2 | PEW632 | E+H Promass 300 8F3B80- AAIBAEAFAASAD2SBA1+AI | ET200-3
[17 empty] | E122.1 |  | ET200-3
[16 empty] | LSH X2 | E122.0 | E+H FTL51-AGR2BB4G5A L=850mm SwPt=837mm | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/15
[16 empty] | HV 9 CMD | A121.3 |  | ET200-3
[16 empty] | HV 9 OPN | E122.4 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | HV 9 CLS | E122.5 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | HV X2-1 CMD | A121.0 |  | ET200-3
[16 empty] | HV X2-1 OPN | E122.6 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | HV X2-1 CLS | E122.7 | Pepperl+Fuchs NCN3-F31K-E8-K | ET200-3 |  |  | https://t.me/c/1831375367/128
[16 empty] | P3.1-SB | E121.3 |  | ET200-3
W1 | 17 | ФК | ФК | Ваги автомобільні | [11 empty] | WTI-W1 | E121.2 | Bilanciai CPD 20t C5 | ET200-3
[17 empty] | PEW634 |  | ET200-3